## Respuestas formulario
Marca temporal | GUARDIA | REGISTRADOR_OT | INTEGRANTES | SUPERVISOR OPERAciónES | SUPERVISOR SSOMA | JEFE MANTTO MCP | SUPERVISOR MANTTO MCP | EQUIPO_SISTEMA | TAG_EQUIPO | TAG_COMPONENTE | OT_CLASE | OT_SUBCLASE | FECHA_INICIO_DOWN | FECHA_FIN_DOWN | FECHA_INICIO_OT | FECHA_TERMINO_OT | ACTIVIDAD REALIZADA | RESPONSABILIDAD | SOLICITUD | ESPERA HERRAMIENTAS SEGURIDAD | ESPERA PERMISO USUARIO | ESPERA MATERIALES | ESPERA EQUIPOS | ESPERA TRABAJOS SIMULTANEOS | ESPERA TRASLADO | ESPERA CLIMA | ESPERA ALMUERZO | ESPERA OTROS | REPUESTO USADO | REPUESTO USADO-DETALLE | CONSUMIBLE USADO | CONSUMIBLE USADO-DETALLE | TIPO ACTIVIDAD | HORAS DOWN | TIPO FALLA | CAUSA RAIZ | ESTADO INICIAL | ESTADO FINAL | HH DESC HR | HORAS OT DESC | HORAS OT PRE | HORAS OT | N_PERSONAS | HH DESC DEC | HH PRE | HH | AÑO_MES | AÑO | MES | ACT PARALELA | VS
2022-12-02 18:47 | B | RICALDI RAUL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-11-16 18:00 | 2023-04-20 16:30 | 2022-12-02 07:30 | 2022-12-02 12:40 | * Se realiza desmontaje de guarda de protección de estructura de soporte de bomba * Se retira pernos de sujeción de M-22 (6 unidades) * Se realiza limpieza de equipo y se coloca etiqueta fuera de servicio * Se delimita área de bomba | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3718.5 | MECANICO | MONTAJE INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 5.1667 | 5.1667 | 4 | 0 | 20.6667 | 20.6667 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-04 08:39 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | HINOSTROZA KENELY | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-03 18:00 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-03 18:30 | * Se realizó las pruebas de funcionamiento y efectivamente están haciendo contacto estructural * Se endereza la zona afectada de la hoja N°1 para evitar el contacto * Desmontaje de ventanas de la contrapesa, para poder instalar una gata hidráulica de 30 TON * Trazado y corte de 8 distanciadores (CARTELAS). Con apoyo del MANLIFT * Soldeo de las 8 distanciadores (CARTELAS) * Instalación de equipos de izajes en la parte superior de las puerta levadiza, para retención y poder alinear. * Alineamiento de puerta, interviniendo los cables de acero de la parte superior del contrapeso. * Se graduó final de carrera para un mejor cierre de puerta. Acción final. * Retiro de equipos de izaje, montaje de ventanas de contrapeso. * Orden y limpieza antes, durante y después | Construcción / Montaje |  | - | 1:00 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 10 | ESTRUCTURAL | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 10.5 | 10.5 | 4 | 0 | 42 | 42 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-04 18:28 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-04 08:00 | 2022-12-04 13:00 | 2022-12-04 07:30 | 2022-12-04 13:00 | Se repone en su posición de trabajo | Construcción / Montaje |  | - | - | 2:30 | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 5 | ESTRUCTURAL | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-09 16:56 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-04 07:35 | 2022-12-04 12:40 | 2022-12-04 07:35 | 2022-12-04 12:55 | Reset de la falla de alarma, renergización y prueba de funciónamiento de la bomba | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 5.0833 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 5.3333 | 5.3333 | 3 | 0 | 16 | 16 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-06 11:39 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-04 14:00 | 2022-12-04 16:00 | Toma de valores en los contactores | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.9997 | 1.9997 | 1 | 0 | 1.9997 | 1.9997 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-04 21:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-04 07:30 | 2022-12-04 17:30 | 2022-12-04 14:00 | 2022-12-04 18:00 | - Limpieza mecánica de reductor, poleas, motor, chumaceras y acople de cadena - Inpección de aceite de reductor, conforme - Lubricación de chumaceras con grasa MOVILGREASE XHP 222. Relubricación 125gr por chumacera - Lubricación de acople de cadena con grasa MOVILGREASE XHP 222 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 10 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 3.9997 | 3.9997 | 4 | 0 | 15.9989 | 15.9989 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 08:52 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-04 17:00 | 2022-12-05 09:30 | 2022-12-05 08:30 | 2022-12-05 09:40 | Revisión del conexionado eléctrico y cambio de fusible | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 16.5 | ELECTRICO | SOBRECORREINTE | INP | OP |  | 0:00 | 1.1667 | 1.1667 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 08:57 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-05 09:30 | 2022-12-05 11:50 | 2022-12-05 11:30 | 2022-12-05 12:00 | Reset de falla y restauración del sistema de arranque | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.3333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 09:03 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-05 16:00 | 2022-12-05 16:30 | 2022-12-05 14:00 | 2022-12-05 16:50 | Revisión de conexionado eléctrico y ajuste correcto de terminales del contactor de bomba | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | ELECTRICO | MONTAJE INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 2.8333 | 2.8333 | 3 | 0 | 8.5 | 8.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-06 10:22 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-05 16:00 | 2022-12-05 17:00 | 2022-12-05 16:00 | 2022-12-05 17:30 | Inspección y lubricación de puerta enrollable | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-10 08:39 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-05 18:30 | 2022-12-06 10:00 | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 10:00 | Restauración del control del sistema de lavado de camiones | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 15.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 08:29 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-06 11:00 | 2022-12-06 11:20 | 2022-12-06 11:00 | 2022-12-06 11:40 | Reset de falla y restauración del sistema de arranque. Falla en el sistema debido a recalentamiento | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.33333 | MECANICO | DESGASTE PREMATURO | INP | OP |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-07 13:38 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 15:00 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 15:30 | Inspección y lubricación de puerta enrollable | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-10 08:44 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-06 15:00 | 2022-12-06 17:30 | 2022-12-06 17:20 | 2022-12-06 17:50 | Reset de falla y restauración del sistema de arranque debido a Corte de Energía General | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.5 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 09:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-06 18:30 | 2022-12-07 08:30 | 2022-12-07 07:31 | 2022-12-07 09:00 | Restauración del sistema de control y pruebas de funcionamiento | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 14 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1.4833 | 1.4833 | 3 | 0 | 4.45 | 4.45 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-14 20:11 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | 140-PI-234 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-14 16:40 | 2022-12-07 07:55 | 2022-12-07 08:25 | Inspección de bombas 140-PP-160, se halla tubería de manómetro fracturada, con corrosión dentro de las tuberías y con hielo dentro de ella | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 176.6667 | ESTRUCTURAL | CLIMA | INP | OP |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-08 19:51 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 18:00 | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 18:20 | Inspección y mantenimiento del sistema de transmisión de puerta levadiza | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 10 | MECANICO | MONTAJE INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 10.3333 | 10.3333 | 5 | 0 | 51.6667 | 51.6667 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-10 08:40 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-08 14:00 | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 14:00 | 2022-12-08 16:15 | Inspección y mantenimiento de bomba de succión de aceite usado, cambio de conector rápido por obstrucción de FODs | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 2 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-10 08:36 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 17:30 | 2022-12-08 15:30 | 2022-12-08 18:00 | Inspección y mantenimiento de bomba de succión de aceite usado | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.5 | HIDRAULICO | CONTAMINACION | INP | OP |  | 0:00 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-10 08:07 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-09 04:00 | 2022-12-09 18:00 | 2022-12-09 07:30 | 2022-12-09 18:30 | Inspección y mantenimiento de sistema de transmisión | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 14 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 11 | 11 | 5 | 0 | 55 | 55 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 12:35 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-10 07:15 | 2022-12-10 10:00 | 2022-12-10 07:00 | 2022-12-10 09:00 | Inspección de sistema de transmisión y montaje de planchas de contrapeso | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.75 | ESTRUCTURAL | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 17:19 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA 1 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 10:45 | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 10:30 | Mantenimiento de bomba de grasa | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.75 | MECANICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 4 | 0 | 5.9989 | 5.9989 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 17:12 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-10 11:00 | 2022-12-10 12:30 | 2022-12-10 10:30 | 2022-12-10 11:00 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHíA-3 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1.5 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 4 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 12:29 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-10 09:30 | 2022-12-10 12:30 | 2022-12-10 11:00 | 2022-12-10 12:30 | Cambio de manguera de succión e instalación de válvula de bola y check | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 3 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 4 | 0 | 5.9989 | 5.9989 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 17:50 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 12:20 | 2022-12-10 09:35 | 2022-12-10 11:00 | Revisión del conexionado eléctrico y reset de falla del arrancador perteneciente a la bomba y pruebas de funcionamiento del sistema | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.3333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1.4167 | 1.4167 | 1 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-10 17:50 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 12:20 | 2022-12-10 11:00 | 2022-12-10 12:40 | Revisión del conexionado eléctrico y reset de falla del arrancador perteneciente a la bomba y pruebas de funcionamiento del sistema | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.3333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1.6664 | 1.6664 | 1 | 0 | 1.6664 | 1.6664 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-10 17:56 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | HIDROLAVADORA | 140-VP-101 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-10 08:12 | 2022-12-10 17:00 | 2022-12-10 16:00 | 2022-12-10 17:40 | Cambio del meneke de la línea de alimentación eléctrica del equipo de 380 Vac-32 Amp por uno de 380 Vac-63 Amp y pruebas de funcionamiento. El equipo queda inoperativo | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 8.8 | ELECTRICO | REPARACION INADECUADA | INP | OP |  | 0:00 | 1.6667 | 1.6667 | 1 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-10 17:12 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 15:00 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 15:00 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHíA-4 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1.4833 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.4833 | 1.4833 | 4 | 0 | 5.9333 | 5.9333 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 17:12 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-10 15:01 | 2022-12-10 16:30 | 2022-12-10 15:01 | 2022-12-10 16:30 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHíA-5 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1.4833 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.4833 | 1.4833 | 4 | 0 | 5.9333 | 5.9333 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-10 17:12 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 7-8_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-10 16:31 | 2022-12-10 18:00 | 2022-12-10 16:31 | 2022-12-10 18:20 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHíA-6 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1.4833 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.8167 | 1.8167 | 4 | 0 | 7.2667 | 7.2667 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-11 13:33 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-11 07:30 | 2022-12-11 08:30 | 2022-12-11 07:30 | 2022-12-11 08:30 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHÍA-1 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-11 13:33 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3_FRL | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2022-12-11 08:31 | 2022-12-11 09:30 | 2022-12-11 08:31 | 2022-12-11 09:50 | Lubricación de unidad de mantenimiento FRL de BAHÍA-2 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0.98333 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.3167 | 1.3167 | 4 | 0 | 5.2667 | 5.2667 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-11 17:44 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | GATA HIDRAULICA TRIPODE | GATA HIDRAULICA TRIPODE | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2022-12-11 09:30 | 2022-12-11 12:00 | 2022-12-11 09:50 | 2022-12-11 12:30 | Inspección y mantenimiento de gata hidráulica Westward (lubricación) | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 2.5 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.6664 | 2.6664 | 4 | 0 | 10.6656 | 10.6656 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-11 16:18 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-11 07:30 | 2022-12-11 10:50 | 2022-12-11 10:40 | 2022-12-11 10:55 | Reset de falla y restablecimiento del funcionamiento de la bomba | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.3333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-11 16:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-11 10:55 | 2022-12-11 11:55 | Pegado (reemplazo) de señalética (rombo de seguridad NFPA) | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | DESGASTE PREMATURO | CLIMA | INP | OP |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 1 | 0 | 0.99972 | 0.99972 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-11 16:12 | B | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-11 11:55 | 2022-12-11 12:20 | Traslado de bomba del área de lavado hacia el Taller de Lube System | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | MONTAJE INADECUADO | INP | INP |  | 0:00 | 0.41639 | 0.41639 | 1 | 0 | 0.41639 | 0.41639 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-11 18:21 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2022-12-11 14:00 | 2022-12-11 18:00 | 2022-12-11 13:30 | 2022-12-11 18:30 | Inspección y mantenimiento de meza elevadora hidráulica | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 4 | - | - |  |  |  | 0:00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-11 16:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-11 13:30 | 2022-12-11 14:50 | Pegado (reemplazo) de señalética (rombo de seguridad NFPA) | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | DESGASTE PREMATURO | CLIMA | INP | OP |  | 0:00 | 1.3331 | 1.3331 | 1 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-11 16:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-11 14:51 | 2022-12-11 16:00 | Pegado (reemplazo) de señalética (rombo de seguridad NFPA) | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | DESGASTE PREMATURO | CLIMA |  |  |  | 0:00 | 1.15 | 1.15 | 1 | 0 | 1.15 | 1.15 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-12 17:49 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-12 07:20 | 2022-12-12 11:20 | 2022-12-12 07:30 | 2022-12-12 11:30 | Revisión de conexiónado eléctrico y restablecimiento del sistema de funcionamiento | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-12 18:01 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-12 07:30 | 2022-12-12 12:15 | 2022-12-12 07:45 | 2022-12-12 12:30 | Cambio de manguera e instalación de válvulas | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 4.75 | HIDRAULICO | DESGASTE NORMAL |  |  |  | 0:00 | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 | 19 | 19 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-12 18:13 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-12 14:30 | 2022-12-12 17:15 | 2022-12-12 14:00 | 2022-12-12 17:30 | Reparación, aseguramiento de la retención del anti estiramiento, revisión del estado de conexionado eléctrico y pruebas de funcionamiento de la compuerta teniendo como resultado la operatividad del mismo | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 10.5 | 10.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-13 15:55 | B | PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-12 22:00 | 2022-12-13 01:20 | 2022-12-12 23:00 | 2022-12-13 02:00 | Revisión de conexionado eléctrico y restauración de falla, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio del compresor de aire | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.3333 | ELECTRICO | OTROS | INP | OP |  | 0:00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-13 16:01 | B | PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-12 22:00 | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-13 13:30 | 2022-12-13 17:00 | Revisión de conexiónado eléctrico, lubricación, restauración de falla (por recalentamiento), pruebas de funciónamiento y finalmente quedando operativo para su arranque | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 18 | MECANICO | FALTA DE MANTENIMIENTO | INP | OP |  | 0:00 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-14 16:31 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-14 04:10 | 2022-12-14 08:40 | 2022-12-14 07:40 | 2022-12-14 08:50 | Restauración del sistema de funcionamiento y pruebas de operatividad | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.1667 | 1.1667 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-14 16:38 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-14 07:10 | 2022-12-14 09:45 | 2022-12-14 07:50 | 2022-12-14 09:50 | Restauración del sistema de funcionamiento y pruebas de operatividad | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.5833 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-14 20:16 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | 140-PI-234 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | - | - | 2022-12-14 11:00 | 2022-12-14 17:00 | Cambio de conector tipo "T" de una pulgada de diámetro | Construcción / Montaje |  | - | - | 2:30 | - | - | - | 1:30 | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | ESTRUCTURAL | CLIMA | INP | OP |  | 0:00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 18 | 18 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-15 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-15 07:20 | 2022-12-15 07:35 | * El usuario solicito apoyo para comprender el funcionamiento del equipo puesto que esta bomba solo se activa de manera manual * Se aprovecha para una realizar una inspección visual y operativa del equipo | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.25 | 0.25 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-15 16:22 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-15 06:45 | 2022-12-15 11:30 | 2022-12-15 07:45 | 2022-12-15 11:30 | Intervención de falla de fuga de aire en la válvula solenoide, prueba de funcionamiento y operatividad del mismo. * Se continua con la intervencion de la falla reportada el 14 dic. * Se interviene el timer electronico de drenaje del acumulador #2 y se verifica que se halla en buen estado * Se evalua la valvula de bola que se halla en un circuito paralelo al timer y se encuentra que esta no se halla regulada y es la que presenta la fuga. * Se procede a regular la valvula y se corrige la fuga Nota: durante la intervencion de mantenimiento, ssoma mcp realizo una auditoria a la actividad, encontrando toda la documentacion segun la normativa de mcp | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | 0:10 | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4.75 | INSTRUMENTAL | DESGASTE PREMATURO | INP | INP |  | 0:10 | 3.75 | 3.5833 | 3 | 0 | 10.75 | 10.75 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-15 16:22 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-15 11:30 | TBD | 2022-12-15 11:30 | 2022-12-15 12:30 | intervención de falla de fuga de aire en la válvula solenoide, prueba de funcionamiento y operatividad del mismo. - se continua con la intervencion de la falla reportada el 14 dic. - se interviene el timer electronico de drenaje del acumulador #2 y se verifica que se halla en buen estado - se evalua la valvula de bola que se halla en un circuito paralelo al timer y se encuentra que esta no se halla regulada y es la que presenta la fuga. - se procede a regular la valvula y se corrige la fuga nota: durante la intervencion de mantenimiento, ssoma mcp realizo una auditoria a la actividad, encontrando toda la documentacion segun la normativa de mcp | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | 0:10 | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | INSTRUMENTAL | DESGASTE PREMATURO | INP | INP |  | 0:10 | 0.99972 | 0.83306 | 3 | 0 | 2.4992 | 2.4992 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-15 08:15 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-15 06:50 | 2022-12-15 08:20 | 2022-12-15 08:10 | 2022-12-15 08:15 | * El usuario reporto la falla de ambas bombas * Se intervino la llave de los equipos mencionados mas se tuvo que esperar que electricidad mcp habilitara el ingreso a la sala electrica (se hallaban en releo de guardia) * tiempo de espera aprox. 1.5 horas, el tipo de falla es recurrente * SE RESTAN 5 MIN OT PARA EVITAR DUPLICIDAD DE HORAS | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-15 08:20 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-15 06:50 | 2022-12-15 08:20 | 2022-12-15 08:15 | 2022-12-15 08:20 | * El usuario reporto la falla de ambas bombas * Se intervino la llave de los equipos mencionados mas se tuvo que esperar que electricidad mcp habilitara el ingreso a la sala electrica (se hallaban en releo de guardia) * tiempo de espera aprox. 1.5 horas, el tipo de falla es recurrente * SE RESTAN 5 MIN OT A GC-112 PARA EVITAR DUPLICIDAD DE HORAS | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.083056 | 0.083056 | 1 | 0 | 0.083056 | 0.083056 | 22_12 | 22 | 12 | 1 | REVISAR
2022-12-16 18:27 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-16 13:30 | 2022-12-16 14:50 | 2022-12-16 14:00 | 2022-12-16 14:50 | Restauración del sistema eléctrico y configuración del sistema de control | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.3333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.83333 | 0.83333 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-16 18:37 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-16 16:40 | 2022-12-16 17:20 | 2022-12-16 16:50 | 2022-12-16 17:40 | Revisión del sistema de conexionado, corrección de conflicto entre el modo manual y modo automático | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.66667 | ELECTRICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 0.83333 | 0.83333 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-16 18:43 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-16 17:00 | 2022-12-16 18:15 | 2022-12-16 17:00 | 2022-12-16 18:40 | Separación y aislamiento de terminales de cable del sistema de apertura de emergencia con la cadena de fierro | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.25 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1.6667 | 1.6667 | 3 | 0 | 5 | 5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-17 09:32 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-17 09:30 | 2022-12-17 09:32 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-17 09:34 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-17 09:32 | 2022-12-17 09:34 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 5 | 0 | 0.16528 | 0.16528 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-17 09:36 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-17 09:34 | 2022-12-17 09:36 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 5 | 0 | 0.16528 | 0.16528 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-17 09:38 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-17 09:36 | 2022-12-17 09:38 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 5 | 0 | 0.16528 | 0.16528 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-17 10:40 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2022-12-17 10:30 | 2022-12-17 10:40 | * Se inspecciona el nivel del canal de drenaje y su profundidad para programa un mantenimiento al sistema * Se verifica que el canal es 1.77 m de profundidad | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-18 11:45 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-18 07:30 | 2022-12-18 11:45 | * Se procede a la recoleccion de datos tecnicos de los sistemas, sub-sistemas, equipos y componentes en campo. nota: * La informacioon tecnica brindada es parcial * Parte de la informacion tenica brindada por el cliente no concuerda con los datos en campo * Los planos tecnicos brindados corresponden en su mayoria a los de diseño mas no a los as-built * De la informacion recolectada en campo se procede a corroborar y completar el master de equipos | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.25 | 4.25 | 3 | 0 | 12.75 | 12.75 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-18 16:13 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2022-12-18 13:30 | 2022-12-18 15:00 | 2022-12-18 11:45 | 2022-12-18 16:00 | Puesta de perno, ajuste y aplicación de silicona en la platina del final de carrera de posición abierta | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.5 | ESTRUCTURAL | FATIGA DE MATERIAL |  |  |  | 0:00 | 4.2497 | 4.2497 | 3 | 0 | 12.7492 | 12.7492 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-28 16:50 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-28 08:00 | 2022-12-28 14:00 | Desmontaje de spool de descarga por presentar agujero en codo ocasionado por corrosión axcesiva, reparación de spool y montaje | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | ESTRUCTURAL | CONTAMINACION | INP | INP |  | 0:00 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 | 24 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-28 16:22 | B | PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-28 07:40 | 2022-12-28 16:00 | 2022-12-28 09:30 | 2022-12-28 16:30 | Revisión del sistema eléctrico y reposición del estado inicial del fin de carrera tipo palanca (cruz) | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 8.3333 | ELECTRICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 7 | 7 | 5 | 0 | 35 | 35 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-29 18:26 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-29 07:15 | 2022-12-29 18:30 | Desmontaje de sistema de transmisión, motor, caja de rodamiento y prensaestopa | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 1:30 | - | - | - | 2:00 | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | MAL MONTAJE | INP | INP |  | 0:00 | 11.25 | 11.25 | 4 | 0 | 45 | 45 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-29 11:44 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-29 06:40 | 2022-12-29 10:40 | 2022-12-29 07:40 | 2022-12-29 09:10 | Verificación del sistema eléctrico, restablecimiento de energía eléctrica, reset de falla de "TRIP" y pruebas de funciónamiento de la bomba | Construcción / Montaje |  | - | 0:35 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-29 11:44 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2022-12-29 06:40 | 2022-12-29 10:40 | 2022-12-29 09:10 | 2022-12-29 10:40 | Verificación del sistema eléctrico, restablecimiento de energía eléctrica, reset de falla de "TRIP" y pruebas de funciónamiento de la bomba | Construcción / Montaje |  | - | 0:35 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 3 | 0 | 4.4992 | 4.4992 | 22_12 | 22 | 12 |  | REVISAR
2022-12-30 18:00 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-30 14:00 | 2022-12-30 18:00 | * Se continua con el mantenimiento correctivo del equipo. * Se detienen las actividades en 2 oportunidades debido al mal clima (precipitacion de nieve de manera intermitente) Nota: debido a las dimensiones de la bomba, esta se halla ubicada fuera del contenedor de lube system | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | MAL MONTAJE | INP | INP |  | 0:00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 22_12 | 22 | 12
2022-12-30 18:00 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-30 15:25 | 2022-12-30 18:00 | * De de la información recolectada en campo se procede a corroborar y completar el master de equipos | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.5833 | 2.5833 | 1 | 0 | 2.5833 | 2.5833 | 22_12 | 22 | 12 | 1
2022-12-31 18:00 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2022-12-31 09:18 | 2022-12-31 18:00 | * Repuestos criticos: levantamiento de informacion de equipos en campo * Se realiza recoleccion de data faltante de equipos en campo * Generacion de reporte de repuestos criticos * Traslado a ak5 para toma de medidas de poleas de puertas levadizas | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 8.7 | 8.7 | 5 | 0 | 43.5 | 43.5 | 22_12 | 22 | 12
2023-01-01 18:09 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-01 06:58 | 2023-01-01 16:00 | Revisión del sistema eléctrico, conexiónado de terminales, corrección del orden de conexiónado de líneas de fase, pruebas de funciónamiento de la bomba de drenaje | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | ELECTRICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 9.0333 | 9.0333 | 1 | 0 | 9.0333 | 9.0333 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-01 17:15 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-01 07:30 | 2023-01-01 09:30 | Inspección visual de compresores y secadores de aire, toma de datos y elaboración en Excel de repuestos críticos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-01 17:15 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-01 09:31 | 2023-01-01 11:00 | Inspección visual de compresores y secadores de aire, toma de datos y elaboración en Excel de repuestos críticos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 1.4833 | 1.4833 | 4 | 0 | 5.9333 | 5.9333 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-01 17:15 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-01 11:00 | 2023-01-01 12:30 | Inspección visual de compresores y secadores de aire, toma de datos y elaboración en Excel de repuestos críticos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 4 | 0 | 5.9989 | 5.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-01 17:22 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-01 14:00 | 2023-01-01 18:30 | Limpieza mecánica de brida ingreso del impulsor y cambio de empaquetadura | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO | INP | INP |  | 0:00 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0 | 18 | 18 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-03 16:01 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-02 07:30 | 2023-01-02 12:30 | Mantenimiento y limpieza mecánica de caja de rodamiento y elementos | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO | INP | INP |  | 0:00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-03 17:53 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | MARCHAN FRANCO | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-03 07:00 | 2023-01-03 16:15 | * Inspección, prueba y toma de datos de bomba de doble diafragma, requerimiento de repuesto * Revisión del sistema eléctrico, corrección del terminal roto, pruebas de funcionamiento del solenoide 140-SV-003 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | 4:30 | - | - | SI | - | - | NO | COM | 0 | INSTRUMENTAL | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 9.25 | 9.25 | 5 | 0 | 46.25 | 46.25 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-04 17:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | MARCHAN FRANCO | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-04 07:00 | 2023-01-04 08:30 | Identificación, revisión, restauración de energía, toma de valores, y pruebas de funciónamiento del solenoide de apertura de las líneas de aire de bombas de doble diafragma menciónadas * Revisión del sistema eléctrico, corrección del terminal roto, pruebas de funcionamiento del solenoide 140-SV-001 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | INSTRUMENTAL | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-04 17:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | MARCHAN FRANCO | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-04 08:30 | 2023-01-04 09:30 | Identificación, revisión, restauración de energía, toma de valores, y pruebas de funciónamiento del solenoide de apertura de las líneas de aire de bombas de doble diafragma menciónadas * Revisión del sistema eléctrico, corrección del terminal roto, pruebas de funcionamiento del solenoide 140-SV-005 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | INSTRUMENTAL | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 3 | 0 | 2.9992 | 2.9992 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-04 17:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | MARCHAN FRANCO | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-04 09:30 | 2023-01-04 10:30 | Identificación, revisión, restauración de energía, toma de valores, y pruebas de funciónamiento del solenoide de apertura de las líneas de aire de bombas de doble diafragma menciónadas * Revisión del sistema eléctrico, corrección del terminal roto, pruebas de funcionamiento del solenoide 140-SV-002 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | INSTRUMENTAL | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 3 | 0 | 2.9992 | 2.9992 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-04 17:07 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | MARCHAN FRANCO | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-04 10:31 | 2023-01-04 12:15 | Identificación, revisión, restauración de energía, toma de valores, y pruebas de funciónamiento del solenoide de apertura de las líneas de aire de bombas de doble diafragma menciónadas * Revisión del sistema eléctrico, corrección del terminal roto, pruebas de funcionamiento del solenoide 140-SV-004 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | INSTRUMENTAL | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 1.7333 | 1.7333 | 3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-05 18:01 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-05 07:30 | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-05 07:15 | 2023-01-05 12:15 | Inspección y mantenimiento, cambio de conexión rápida y purgado de bomba de pistones | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 4.5 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-06 17:48 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ZONA DE LAVADO | - | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-05 13:30 | 2023-01-05 17:30 | Instalación de señalética de "Instructivo de uso de equipos para el lavado de camiones" en la bahía de lavado | Mantenimiento | Usuario | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-05 18:12 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-05 14:00 | 2023-01-05 18:00 | Modificación e instalación de conexiones, reemplazo de mangueras, niples,limpieza de vasos de filtro, drenado de agua de líneas de aire. No se realiza prueba por falta de aire | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | 2:00 | - | - | SI | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 20 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-06 17:27 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-06 07:30 | 2023-01-06 17:30 | Modificación de líneas de aire, cambio de mangueras de bomba de doble diafragma | Construcción / Montaje |  | - | - | 2:00 | - | - | - | 2:00 | - | - | SI | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 10 | 10 | 4 | 0 | 40 | 40 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-06 18:04 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-06 12:30 | 2023-01-06 17:15 | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 17:45 | Identificación de terminales, conexiónado de switchs de apertura de emergencia, calibración de distancias de ubicación de finales de carrera del estado de "cierre" y pruebas de funciónamiento teniendo como resultado una correcta operación del sistema de puerta levadiza | Mantenimiento |  | - | - | 4:30 | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 4.25 | 4.25 | 1 | 0 | 4.25 | 4.25 | 23_01 | 23 | 01 | 1 | REVISAR
2023-01-07 17:33 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-07 07:10 | 2023-01-07 09:30 | 2023-01-07 07:20 | 2023-01-07 09:45 | Revisión, restauración de la energía eléctrica del taller Truck SHOP AK-11 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.3333 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.4167 | 2.4167 | 1 | 0 | 2.4167 | 2.4167 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 07:20 | 2023-01-07 08:15 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.91667 | 0.91667 | 4 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 08:15 | 2023-01-07 09:00 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 4 | 0 | 2.9989 | 2.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 09:45 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 4 | 0 | 2.9989 | 2.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 09:45 | 2023-01-07 10:30 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 4 | 0 | 2.9989 | 2.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 11:15 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 4 | 0 | 2.9989 | 2.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO ACEITE USADO | 140-PP-129 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 11:15 | 2023-01-07 11:55 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 4 | 0 | 2.6656 | 2.6656 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-07 18:04 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-07 11:55 | 2023-01-07 12:30 | Prueba de funcionamiento de bombas de doble diafragma, desmontaje y limpieza de filtro regulador | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | NEUMATICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 0.58306 | 0.58306 | 4 | 0 | 2.3322 | 2.3322 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-08 07:30 | 2023-01-08 09:30 | 2023-01-08 07:15 | 2023-01-08 09:30 | Mantenimiento de bombas de succión de aceite, modificación, purgado, prueba de funciónamiento y limpieza | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 2 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-08 09:31 | 2023-01-08 11:00 | 2023-01-08 09:31 | 2023-01-08 11:30 | Mantenimiento de bombas de succión de aceite, modificación, purgado, prueba de funciónamiento y limpieza | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.4833 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 1.9833 | 1.9833 | 5 | 0 | 9.9167 | 9.9167 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 16:58 | B | LOPEZ EMANUEL,PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-08 11:30 | 2023-01-08 12:30 | Inspección, energización y operación de bombas de doble diafragma para el abastecimiento de aceites 10W, SAE60 y refrigerante hacia los tanques de almacenamiento en la Isla de Tanques | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 5 | 0 | 4.9986 | 4.9986 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 16:58 | B | LOPEZ EMANUEL,PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-08 12:30 | 2023-01-08 13:30 | Inspección, energización y operación de bombas de doble diafragma para el abastecimiento de aceites 10W, SAE60 y refrigerante hacia los tanques de almacenamiento en la Isla de Tanques | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 5 | 0 | 4.9986 | 4.9986 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 16:58 | B | LOPEZ EMANUEL,PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-08 13:30 | 2023-01-08 13:50 | Inspección, energización y operación de bombas de doble diafragma para el abastecimiento de aceites 10W, SAE60 y refrigerante hacia los tanques de almacenamiento en la Isla de Tanques | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 5 | 0 | 1.6653 | 1.6653 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-08 18:12 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-08 12:30 | 2023-01-08 14:00 | 2023-01-08 13:50 | 2023-01-08 14:00 | Restablecimiento de energía, reset de falla en el display del relé de la bomba de agua 140-PP-154, configuración, monitoreo del funciónamiento del sistema de control del área de Lavado de Camiones | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 3 | 0 | 0.49917 | 0.49917 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-01-08 18:12 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-08 12:30 | 2023-01-08 15:15 | 2023-01-08 14:01 | 2023-01-08 16:00 | Restablecimiento de energía, reset de falla en el display del relé de la bomba de agua 140-PP-154, configuración, monitoreo del funciónamiento del sistema de control del área de Lavado de Camiones | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 1.9833 | 1.9833 | 3 | 0 | 5.95 | 5.95 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-01-09 09:00 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-09 09:00 | * Limpieza de piso por agua drenada de filtros de secadores | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-09 10:00 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | TBD | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 10:00 | * Limpieza de piso por agua drenada de filtros de secadores | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 5 | 0 | 4.9986 | 4.9986 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-09 12:00 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 12:00 | * Se verificó que el panel de control del secador se encontraba desenergizado * Se identificó que el fusible se encontraba en estado “abierto”, se realizó la inspección del conexionado eléctrico encontrándose un terminal mal conexionado en el panel de control para ello se tomó de referencia la conexión del panel de control del secador 140-GD-111 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 1.9997 | 1.9997 | 5 | 0 | 9.9986 | 9.9986 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-09 17:08 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | 2023-01-09 14:00 | 2023-01-09 17:30 | 2023-01-09 13:45 | 2023-01-09 18:00 | Mantenimiento y modificación de línea de descarga de la bomba de succión | Operaciones |  | - | 0:30 | 1:00 | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 3.5 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.25 | 4.25 | 4 | 0 | 17 | 17 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-25 11:42 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-25 06:00 | 2023-01-25 09:15 | 2023-01-25 07:20 | 2023-01-25 09:20 | Revisión y mantenimiento de bomba de succión de aceite usado, retiró y cambió de acoples rápido, recirculación de fluido y pruebas | Operaciones |  | 0:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.25 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-01-25 11:42 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-25 07:52 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 09:21 | 2023-01-25 10:40 | Revisión y mantenimiento de bomba de succión de aceite usado, retiró y cambió de acoples rápido, recirculación de fluido y pruebas | Operaciones |  | 0:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.1333 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 1.3167 | 1.3167 | 5 | 0 | 6.5833 | 6.5833 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-01-25 17:44 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-25 15:00 | 2023-01-25 17:10 | 2023-01-25 14:30 | 2023-01-25 18:00 | Desconexión de cable de los swich de apertura de emergencia e aislamiento de los mismos. Y elaboración del reporte técnico | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.1667 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:08 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-26 07:30 | 2023-01-26 12:00 | Limpieza y lavado de piso para pintar señaletica. Espera por trabajos simultáneos en bahías. Una vez limpio y seco el piso se cancela el pintado debido a las lluvias | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 08:09 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | HURTADO RICARDO | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 13:45 | 2023-01-26 14:10 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.41667 | 0.41667 | 4 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 14:10 | 2023-01-26 14:40 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 0:05 | - | - | - | 0:12 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 4 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 14:40 | 2023-01-26 15:20 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 0:05 | - | - | - | 0:12 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 4 | 0 | 2.6656 | 2.6656 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 15:20 | 2023-01-26 16:00 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 0:05 | - | - | - | 0:12 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 4 | 0 | 2.6656 | 2.6656 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 16:30 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 0:05 | - | - | - | 0:12 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 4 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-26 17:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-26 16:30 | 2023-01-26 17:00 | Inspección y toma de datos de surtidores de aceite y refrigerante para repuestos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | 0:05 | - | - | - | 0:12 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 4 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-27 17:51 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-01-27 07:30 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 07:30 | 2023-01-27 17:00 | Mantenimiento correctivo de mangueras, limpieza e inspección de Estación de Lubricación bahía 4 | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 8.5 | HIDRAULICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 9.5 | 9.5 | 4 | 0 | 38 | 38 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-27 11:50 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2023-01-27 08:00 | 2023-01-27 11:50 | Recolección de datos para el llenado del máster | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 3.8333 | 3.8333 | 1 | 0 | 3.8333 | 3.8333 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:30 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-01-28 07:00 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 07:00 | 2023-01-28 17:30 | Modificación de mangueras, líneas y válvula de bola, limpieza mecánica general | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | 1:00 | - | - | 1:30 | 1:00 | - | - | SI | - | - | NO | MC | 9 | HIDRAULICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 0:00 | 10.5 | 10.5 | 4 | 0 | 42 | 42 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-28 17:05 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:00 | 2023-01-28 17:05 | * Se inspecciona el nivel del canal de drenaje y su profundidad para programa un mantenimiento al sistema * Se verifica que el canal es 1.77 m de profundidad | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.083333 | 0.083333 | 1 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:08 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:05 | 2023-01-28 17:08 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:11 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:08 | 2023-01-28 17:11 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:14 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:11 | 2023-01-28 17:14 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:17 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:14 | 2023-01-28 17:17 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:20 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:17 | 2023-01-28 17:20 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:23 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:20 | 2023-01-28 17:23 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-28 17:30 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-28 17:23 | 2023-01-28 17:30 | Inspección visual de equipos en zona de lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.11639 | 0.11639 | 1 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 18:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 07:00 | 2023-05-15 18:00 | 2023-01-29 07:00 | 2023-01-29 10:00 | Inspección, diagnostico y toma de datos de sistema de dializador de aceite, el conjunto motor-bomba presenta un sonido fuerte y los filtros se hallan oxidados y saturados (falla en controlador) | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 2555 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-01-29 18:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 10:01 | TBD | 2023-01-29 10:00 | 2023-01-29 12:30 | Inspección, diagnostico y toma de datos de sistema de dializador de aceite, el conjunto motor-bomba presenta un sonido fuerte y los filtros se hallan oxidados y saturados (falla en controlador) | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 4 | 0 | 9.9989 | 9.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-29 18:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 13:31 | TBD | 2023-01-29 13:30 | 2023-01-29 16:00 | Inspección, diagnostico y toma de datos de sistema de dializador de aceite, el conjunto motor-bomba presenta un sonido fuerte y los filtros se hallan oxidados y saturados (falla en controlador) | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 4 | 0 | 9.9989 | 9.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-29 15:40 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-29 14:45 | 2023-01-29 15:40 | 2023-01-29 14:15 | 2023-01-29 15:40 | Revisión del sistema eléctrico en campo y restauración de la alimentación eléctrica de la bomba | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.91667 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.4167 | 1.4167 | 1 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 18:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 16:01 | TBD | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 18:30 | Inspección, diagnostico y toma de datos de sistema de dializador de aceite, los filtros se hallan oxidados y saturados (falla en controlador) | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 4 | 0 | 9.9989 | 9.9989 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-29 16:15 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-29 15:55 | 2023-01-29 16:15 | Revisión e inspección del estado de funcionamiento eléctrico y prevención de fallas en las bombas neumáticas del Patio de Tanques para envío de lubricante a Taller | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 16:35 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-01-29 16:15 | TBD | 2023-01-29 16:15 | 2023-01-29 16:35 | * Revisión e inspección del estado de funcionamiento eléctrico y prevención de fallas en las bombas neumáticas del Patio de Tanques para envío de lubricante a Taller * Se deja fuera de servicio por presentar contaminación en los análisis de aceite y por no contar con los filtros de línea de entrada y salida | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | INP |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 16:55 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-29 16:35 | 2023-01-29 16:55 | Revisión e inspección del estado de funcionamiento eléctrico y prevención de fallas en las bombas neumáticas del Patio de Tanques para envío de lubricante a Taller | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 17:15 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-01-29 16:55 | TBD | 2023-01-29 16:55 | 2023-01-29 17:15 | * Revisión e inspección del estado de funcionamiento eléctrico y prevención de fallas en las bombas neumáticas del Patio de Tanques para envío de lubricante a Taller * Se deja fuera de servicio por presentar contaminación en los análisis de aceite y por no contar con los filtros de línea de entrada y salida | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | INP |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-29 17:35 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-01-29 17:15 | 2023-01-29 17:35 | Revisión e inspección del estado de funcionamiento eléctrico y prevención de fallas en las bombas neumáticas del Patio de Tanques para envío de lubricante a Taller * Por directríz de M15 sólo se deja en funcionamiento las líneas SAE60 y 15W40. * El sistema no cuenta con observaciones para detener su funcionamiento. * Las estaciones de lubricación tienen su flujómetro en stand-by, la unica que se halla aún conectada al su flujómetro es la estación 140-ZM-102 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | STD/OP |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 | 23_01 | 23 | 01 | 1
2023-01-31 09:15 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-01-31 07:45 | 2023-01-31 09:15 | Inspección, revisión y prueba de funcionamiento del proceso de micro filtrado | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 5 | 0 | 7.4986 | 7.4986 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-31 10:50 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-01-31 09:15 | 2023-01-31 10:50 | Inspección, revisión y prueba de funcionamiento del proceso de micro filtrado | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 1.5831 | 1.5831 | 5 | 0 | 7.9153 | 7.9153 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-31 00:20 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-01-31 11:10 | 2023-01-31 12:20 | Trabajo de análisis vibracional y de alineamiento del conjunto de motor-bomba del proceso de micro filtrado con personal de mcp-confiabilidad | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 1.1667 | 1.1667 | 5 | 0 | 5.8333 | 5.8333 | 23_01 | 23 | 01
2023-01-31 18:30 | B | PAREDES JOSE | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-31 07:30 | 2023-01-31 18:00 | 2023-01-31 14:00 | 2023-01-31 18:30 | * Revisión, desconexión y conexión del cable del switch de apertura de emergencia. Espera de Manlift para trabajo en altura. * Tablero eléctrico de la puerta levadiza con la tarjeta amarilla de FUERA DE SERVICIO. * La puerta queda trabajando de manera manual | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 10.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OBS/OP |  | 0:00 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 23_01 | 23 | 01 |  | REVISAR
2023-02-02 08:28 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-01 14:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-02-01 14:00 | 2023-02-01 17:15 | Cambio e instalación de conector rápido debido a obstrucción de FODs | Operaciones |  | - | - | 2:00 | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 3 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 3.25 | 3.25 | 5 | 0 | 16.25 | 16.25 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-01 18:00 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | AMADO RAUL | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RdD (Recolección de Datos) | PROG (Programado) | - | - | 2023-02-01 17:15 | 2023-02-01 18:00 | * Recolección de datos para completar máster de equipos | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | RdD | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 3 | 0 | 2.2492 | 2.2492 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-02 18:00 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-02-02 14:00 | 2023-02-02 17:30 | 2023-02-02 14:00 | 2023-02-02 18:00 | Modificación de líneas de lubricación, válvula de bola y limpieza mecánica | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | 1:30 | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MP | 3.5 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-03 17:36 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-02 15:00 | 2023-02-02 17:15 | 2023-02-02 14:45 | 2023-02-02 18:00 | Habilitación de sistema de apertura eléctrica de puerta levadiza # 108. Inicialmente se programó el cambio del cable de switch de apertura de emergencia más la actividad fue cancelada debido a que en el área se estaba reparando y retirando una de las llantas de un camión que saldría a media noche. | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.25 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OBS/OP |  | 0:00 | 3.25 | 3.25 | 1 | 0 | 3.25 | 3.25 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-03 18:03 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, PAREDES JOSE, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-02-03 08:30 | 2023-02-03 16:00 | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 18:00 | * Modificación de líneas de lubricación, cambio de manguera, válvula y conexiones de punto de agua, limpieza mecánica general * Actividad PP-132, para evitar duplicidad de horas x técnico eléctricista se restaron (1:41 HH) a la celda HORAS HH * Actividad PP-116, para evitar duplicidad de horas, se restaron (3:30 H OT, TRABAJOS SIMULTÁNEOS) a la celda HORAS OT | Construcción / Montaje |  | 0:30 | - | 1:00 | - | 3:30 | 1:30 | - | 1:00 | - | SI | - | - | NO | MC | 7.5 | HIDRAULICO | MAL MONTAJE |  |  | 1:41 | 4:30 | 10.5 | 6 | 5 | 1.6833 | 30 | 28.3167 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-03 18:09 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-01-03 07:00 | 2023-01-03 10:30 | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 11:00 | Inspección y mantenimiento de bomba de succión refrigerante | Operaciones |  | - | - | 1:00 | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 3.5 | HIDRAULICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23_02 | 23 | 02 | 1 | REVISAR
2023-02-03 18:11 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-03 08:29 | 2023-02-03 09:50 | 2023-02-03 08:29 | 2023-02-03 10:10 | Inspección, identificación del sistema eléctrico, reset de falla (low power), prueba de funciónamiento y monitoreo de la bomba de sumidero de taller | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.35 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.6833 | 1.6833 | 1 | 0 | 1.6833 | 1.6833 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-04 18:14 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-02-04 08:30 | 2023-02-04 17:00 | 2023-02-04 07:30 | 2023-02-04 12:30 | Modificación de línea de lubricación, cambio de válvula y limpieza mecánica general. Se culminó a las 18:30 más como hubieron trabajos en paralelo se recorta el término de la operación a las 12:30 pm para evitar duplicidad de horas. * Para evitar duplicidad de horas, se resta desde las (Actividad CB1) 8:45 - 12:30 (3:45 h) HH y así no traslapar horas con la actividad CB4 | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 8.5 | HIDRAULICO | MAL MONTAJE |  |  | 3:45 | 0:00 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 25 | 21.25 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-04 18:12 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB1 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-04 08:45 | 2023-02-04 09:06 | 2023-02-04 08:45 | 2023-02-04 08:55 | * Identificación del sistema de conexionado eléctrico, identificación de las llaves termomagnéticas unipolares las cuales se encontraban en estado de “TRIP” y se visualizó quemaduras en los terminales de los cables conectados hacia los contactores. * Reseteo del estado de “TRIP” a las llaves termomagnéticas unipolares, teniendo como resultado la reenergización del sistema de luminarias. | Construcción / Montaje |  | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.35 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_02 | 23 | 02 | 1 | REVISAR
2023-02-04 18:12 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB4 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-04 08:45 | 2023-02-04 09:06 | 2023-02-04 08:55 | 2023-02-04 18:30 | * Identificación del sistema de conexionado eléctrico, identificación de las llaves termomagnéticas unipolares las cuales se encontraban en estado de “TRIP” y se visualizó quemaduras en los terminales de los cables conectados hacia los contactores. Elaboración de informe técnico para presentación a la Jefatura de Mantenimiento MCP * Reseteo del estado de “TRIP” a las llaves termomagnéticas unipolares, teniendo como resultado la reenergización del sistema de luminarias. * Restar actividad PP-153h OT (45 min) | Construcción / Montaje |  | 0:07 | - | - | - | 0:45 | - | - | 1:00 | - | NO | - | - | NO | MC | 0.35 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 1:45 | 9.5831 | 7.8331 | 1 | 0 | 7.8331 | 7.8331 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-04 18:30 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-04 08:00 | 2023-02-04 10:00 | 2023-02-04 09:30 | 2023-02-04 10:15 | Inspección y reseteo de bomba 140-PP-153 en Sala Eléctrica. Los 45 min de esta actividad fueron restados a la actividad del CB4 para evitar duplicidad de horas del Técnico. | Construcción / Montaje |  | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 1 | 0 | 0.74972 | 0.74972 | 23_02 | 23 | 02 | 1 | REVISAR
2023-02-04 18:18 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-02-04 14:00 | 2023-02-04 15:00 | 2023-02-04 13:30 | 2023-02-04 15:00 | Retiro de egua acumulado en bandeja y limpieza mecánica general | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-04 18:24 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-04 14:00 | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 15:00 | 2023-02-04 16:00 | Inspección y mantenimiento de bomba de succión de aceite, cambio de conector rápido y prueba de funcionamiento | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 2 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 4 | 0 | 3.9989 | 3.9989 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-04 18:26 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 18:00 | 2023-02-04 16:01 | 2023-02-04 18:30 | Inspección y mantenimiento de bomba de refrigerante | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2.4833 | 2.4833 | 4 | 0 | 9.9333 | 9.9333 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 07:55 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 07:45 | 2023-02-05 07:55 | * Se inspecciona el nivel del canal de drenaje y operatividad de equipo | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 5 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:05 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 07:55 | 2023-02-05 08:05 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:13 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:05 | 2023-02-05 08:13 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:21 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:13 | 2023-02-05 08:21 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:29 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:21 | 2023-02-05 08:29 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:37 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:29 | 2023-02-05 08:37 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:45 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:37 | 2023-02-05 08:45 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 08:53 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:45 | 2023-02-05 08:53 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | - | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:01 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 08:53 | 2023-02-05 09:01 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:09 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:01 | 2023-02-05 09:09 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:17 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:09 | 2023-02-05 09:17 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:25 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:17 | 2023-02-05 09:25 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:33 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:25 | 2023-02-05 09:33 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:41 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:33 | 2023-02-05 09:41 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:49 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:41 | 2023-02-05 09:49 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.13306 | 0.13306 | 5 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:53 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:49 | 2023-02-05 09:53 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 5 | 0 | 0.33194 | 0.33194 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 09:57 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:53 | 2023-02-05 09:57 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 5 | 0 | 0.33194 | 0.33194 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-05 10:00 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-05 09:57 | 2023-02-05 10:00 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 5 | 0 | 0.24861 | 0.24861 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-06 18:11 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | CONTAINER | CONTAINER_OFICINA_LUBE | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-02-06 07:30 | 2023-02-06 09:45 | Traslado, trazado, corte y acondiciónado de geo menbrana en techo de oficina y pañol de herramientas | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 4 | 0 | 9 | 9 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-06 18:11 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | CONTAINER | CONTAINER_PAÑOL_LUBE | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-02-06 09:45 | 2023-02-06 11:00 | Traslado, trazado, corte y acondiciónado de geo menbrana en techo de oficina y pañol de herramientas | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.2497 | 1.2497 | 4 | 0 | 4.9989 | 4.9989 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-06 18:20 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | SISTEMA DE FILTRADO | 140-FL-101 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2023-02-06 14:00 | 2023-02-06 16:00 | Retiro de pernos de anclaje de la base, desconexión de línea tierra y mangueras de ingreso y salida de aceite, montaje de tapones en puntos de ingreso y salida. Movimiento de base para desmontaje de sistema microfiltrado y envío a Lima para un mantenimiento correctivo integral | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | 0:30 | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO | INP | INP |  | 0:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-06 18:24 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-01-29 16:15 | 2023-04-19 14:45 | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 17:00 | Inspección de filtro de ingreso de tanque sae 60 | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | 0:15 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 1918.4997 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 4 | 0 | 3.9989 | 3.9989 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-06 18:24 | B | LOPEZ EMANUEL | RICALDI RAUL, LOPEZ EMANUEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-111 | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-01-29 16:15 | TBD | 2023-02-06 17:00 | 2023-02-06 18:00 | Inspección de filtro de salida de tanque sae 60 | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | 0:15 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 4 | 0 | 3.9989 | 3.9989 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-07 11:30 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-131 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-07 10:31 | 2023-02-07 11:30 | * Bahia de tanques de lubricantes: punto de drenaje de tuberías de sumidero 140-PP-131 y 140-PP-133 - Reunión con personal del area de medio ambiente y a su solicitud reconocimiento fisico del punto de drenaje de la tubería de sumidero de la bahía de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.98333 | 0.98333 | 3 | 0 | 2.95 | 2.95 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-07 12:30 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-07 11:30 | 2023-02-07 12:30 | * Bahia de tanques de lubricantes: punto de drenaje de tuberías de sumidero 140-PP-131 y 140-PP-133 - Reunión con personal del area de medio ambiente y a su solicitud reconocimiento fisico del punto de drenaje de la tubería de sumidero de la bahía de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 3 | 0 | 2.9992 | 2.9992 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-23 07:50 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | 2023-02-22 14:45 | 2023-02-22 17:30 | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 18:30 | Mantenimiento preventivo de 1000h compresor de aire: Condiciónes iniciales del equipo encontrando con polvadera, filtro de aire sucio, base del filtro de aire con aceite -Se realizó una limpieza interna y externa del compresor con presión de aire eliminando particulas de polvo. -Se procedió a retirar el filtro de aire para hacer su limpieza respectiva. -Se verificó niveles de aceite y de grasa dejando en optimas condiciónes. -Se procedió a limpiar la reja protector - Operativo en stand- by | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:30 | - | - | - | - | - | 0:20 | - | - | NO | - | - | NO | MP | 2.75 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0 | 18 | 18 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-24 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE AGUA | LINEA DE AGUA_ZONA DE LAVADO | 140-TK-301 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-20 18:00 | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-23 07:30 | 2023-02-23 19:00 | Desmontaje y mantenimiento correctivo del controlador del sistema de filtrado multimedia. Se incluye el tiempo de elaboración del Informe Técnico (1H durante almuerzo + 1/2 hora 18:30 - 19:30) | Mantenimiento |  | 0:30 | 1:00 | - | 1:00 | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 144 | HIDRAULICO | CONTAMINACION | INP | OP |  | 0:00 | 11.5 | 11.5 | 4 | 0 | 46 | 46 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-23 11:40 | B | RONCAL FANNYNG | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-23 11:00 | 2023-02-23 11:40 | * Bombas de trasvase 140-PP-158 y 159 para tanque de aguas frescas 800-TK-102: acondicionamiento, accionamiento y monitoreo - Acondicionamiento mecánico para instalación de manguera de cisterna para abastecimiento a tanque de aguas frescas 800-TK-102 - Instalación de manguera en toma de bombas - Accionamiento de bombas y apoyo al monitoreo del abastecimiento | Operaciones |  | - | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 2 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-23 12:20 | B | RONCAL FANNYNG | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-02-23 11:40 | 2023-02-23 12:20 | * Bombas de trasvase 140-PP-158 y 159 para tanque de aguas frescas 800-TK-102: acondicionamiento, accionamiento y monitoreo - Acondicionamiento mecánico para instalación de manguera de cisterna para abastecimiento a tanque de aguas frescas 800-TK-102 - Instalación de manguera en toma de bombas - Accionamiento de bombas y apoyo al monitoreo del abastecimiento | Operaciones |  | - | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 2 | 0 | 1.3328 | 1.3328 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-24 14:11 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | LINEA DE AGUA | LINEA DE AGUA_ZONA DE LAVADO | 140-TK-301 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | - | - | 2023-02-24 07:30 | 2023-02-24 12:30 | * Armado y Montaje del controlador del filtro Multimedia * PP-152 Se retira 10 min HH de Mecánico para evitar duplicidad de horas * PP-153 Se restan 15 min HH de Mecánico para evitar duplicidad de horas | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | HIDRAULICO | CONTAMINACION | INP | INP | 0:25 | 0:00 | 5 | 5 | 4 | 0.41667 | 20 | 19.5833 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-24 14:19 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-24 08:55 | 2023-02-24 09:19 | 2023-02-24 08:55 | 2023-02-24 09:30 | Revisión, reset de fallas y pruebas de funcionamiento | Construcción / Montaje |  | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.4 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.58333 | 0.58333 | 1 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-24 14:23 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-24 10:40 | 2023-02-24 10:49 | 2023-02-24 10:40 | 2023-02-24 10:50 | Revisión, reset de falla y pruebas de funcionamiento * Se retira 10 min HH de Mecánico para evitar duplicidad de horas | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.15 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-24 14:23 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-24 10:40 | 2023-02-24 10:52 | 2023-02-24 10:50 | 2023-02-24 11:05 | Revisión, reset de falla y pruebas de funcionamiento * Se restan 15 min HH de Mecánico para evitar duplicidad de horas | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.2 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.24972 | 0.24972 | 2 | 0 | 0.49944 | 0.49944 | 23_02 | 23 | 02 | 1
2023-02-24 18:17 | B | PAREDES JOSE | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-02-24 14:15 | 2023-02-24 16:30 | Evaluación de re-ubicación de bomba y elementos y componentes a necesitar para reemplazo de bomba 140-PP-131 | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-24 18:15 | B | PAREDES JOSE | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | 140-HT-131 | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-02-20 18:00 | 2023-05-21 18:00 | 2023-02-24 16:30 | 2023-02-24 18:15 | Recolección de datos para el solicitud de repuesto y reemplazo del sistema de calefacción abierto del tanque * Se recibio la OC de la Resistencia con fecha 06 Mayo. Tiempo de entrega 15 dias * Fecha estimada de entrega 21 de Mayo | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 2159.9997 | ELECTRICO | DESGASTE PREMATURO | INP | INP |  | 0:00 | 1.7497 | 1.7497 | 5 | 0 | 8.7486 | 8.7486 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-25 18:34 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-25 00:49 | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 07:15 | 2023-02-25 09:00 | Mantenimiento correctivo de bomba por mala operación de succión en vacío | Operaciones |  | - | - | - | 0:10 | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 8.1833 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.75 | 1.75 | 4 | 0 | 7 | 7 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-25 18:38 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-25 00:49 | 2023-02-25 10:45 | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 10:45 | Mantenimiento correctivo de bomba de succión de aceite por obstrucción de elemento extraño (tapón) | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 9.9333 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.7497 | 1.7497 | 4 | 0 | 6.9989 | 6.9989 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-27 17:34 | B | FILIPES JEAN | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-25 00:49 | 2023-02-25 11:50 | 2023-02-25 10:45 | 2023-02-25 12:30 | Mantenimiento correctivo de bomba de aceite Usado Reparación por hacerlo funciónar en vacío | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 11.0167 | HIDRAULICO | MALA OPERACION | INP | OP |  | 0:00 | 1.7497 | 1.7497 | 4 | 0 | 6.9989 | 6.9989 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-27 17:52 | B | CADENAS ANGEL | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | LINEA DE AGUA | LINEA DE AGUA_ZONA DE LAVADO | 140-TK-301 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | - | - | 2023-02-26 07:30 | 2023-02-26 16:30 | Montaje, calibración de posición y verificación de funciónamiento de sistema de filtración | Mantenimiento |  | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0 | HIDRAULICO | CONTAMINACION | INP | INP |  | 0:00 | 9 | 9 | 5 | 0 | 45 | 45 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-27 18:21 | B | PAREDES JOSE | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-26 15:15 | 2023-02-26 17:00 | 2023-02-26 16:30 | 2023-02-26 17:20 | Revisión del sistema eléctrico, revisión visual del estado de las cadenas para el acciónamiento manual y el forzado de cierre de compuerta levadiza. | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | 0:40 | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 5 | 0 | 4.1653 | 4.1653 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-27 18:06 | B | PAREDES JOSE | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 19:52 | 2023-02-26 18:40 | 2023-02-26 19:52 | Revisión del sistema eléctrico, toma de valores de tensión, revisión de estado de fusibles, remplazo de fusibles y pruebas de funciónamiento de las bombas de envío de aceite SAE 60. Término 8:20 pm. Se adiciona 40 min para generación de informe técnico de falla. | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.8667 | ELECTRICO | SOBRECORREINTE |  |  |  | 0:00 | 1.2 | 1.2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-27 18:06 | B | PAREDES JOSE | FILIPES JEAN, PAREDES JOSE, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 19:57 | 2023-02-26 19:52 | 2023-02-26 21:00 | Revisión del sistema eléctrico, toma de valores de tensión, revisión de estado de fusibles, remplazo de fusibles y pruebas de funciónamiento de las bombas de envío de aceite SAE 60. Término 8:20 pm. Se adiciona 40 min para generación de informe técnico de falla. | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.95 | ELECTRICO | SOBRECORREINTE |  |  |  | 0:00 | 1.1331 | 1.1331 | 5 | 0 | 5.6653 | 5.6653 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-27 17:40 | B | CADENAS ANGEL | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-26 22:14 | 2023-02-27 15:55 | 2023-02-27 07:30 | 2023-02-27 18:00 | Mantenimiento correctivo: deshabilitación de línea de carga y descarga de bomba 301 B por ruptura de tubería en línea por contra presión. Se adiciona el tiempo para generación del reporte técnico de intervención | Construcción / Montaje |  | 1:30 | - | 0:30 | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 17.6833 | HIDRAULICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 10.5 | 10.5 | 5 | 0 | 52.5 | 52.5 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-02-28 11:30 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-28 09:11 | 2023-02-28 11:10 | 2023-02-28 09:11 | 2023-02-28 11:30 | * Bomba de succión aceite usado 140-PP-118 (bahia#6): mantto correctivo - Intervención en equipo debido a falla por obstrucción de acople debido a objetos extraños | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.9833 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2.3167 | 2.3167 | 5 | 0 | 11.5833 | 11.5833 | 23_02 | 23 | 02
2023-02-28 13:40 | B | RONCAL FANNYNG | PAREDES JOSE, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-28 11:11 | 2023-02-28 13:25 | 2023-02-28 11:30 | 2023-02-28 13:40 | * Puerta levadiza 140-do-118 (8l): mantto correctivo - Intervención en equipo debido a falla en el sistema eléctrico de apertura - Análisis de falla: falso contacto en terminales del cable del sistema de apertura de emergencia (por elongación de cable) y descarrillado de cadena de apertura manual. | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.2333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2.1664 | 2.1664 | 5 | 0 | 10.8319 | 10.8319 | 23_02 | 23 | 02 |  | REVISAR
2023-03-01 17:40 | B | RICALDI RAUL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:30 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:30 | Inspección y reseteo | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-01 17:40 | B | RICALDI RAUL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | SUCASACA FAUSTO | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-01 08:31 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 08:30 | 2023-03-01 09:15 | Inspección y reseteo | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.48333 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.74972 | 0.74972 | 5 | 0 | 3.7486 | 3.7486 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 11:10 | 2023-03-01 11:20 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 5 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 11:20 | 2023-03-01 11:30 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 11:30 | 2023-03-01 11:40 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 11:40 | 2023-03-01 11:50 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 11:50 | 2023-03-01 12:00 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 12:00 | 2023-03-01 12:10 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-01 12:10 | 2023-03-01 12:15 | Inspección general de Sistema de Zona de Lavado | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.083056 | 0.083056 | 5 | 0 | 0.41528 | 0.41528 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 15:37 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-02 15:00 | 2023-03-02 13:30 | 2023-03-02 15:05 | Inspección, pruebas de funcionamiento en campo, reseteo de display en sala eléctrica y monitoreo | Construcción / Montaje |  | 0:15 | - | - | - | - | - | 0:20 | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO | OP | OP |  | 0:00 | 1.5833 | 1.5833 | 4 | 0 | 6.3333 | 6.3333 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-03 15:37 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-02 15:30 | 2023-03-02 15:05 | 2023-03-02 16:30 | Inspección, pruebas de funcionamiento en campo, reseteo de display en sala eléctrica y monitoreo | Construcción / Montaje |  | 0:15 | - | - | - | - | - | 0:20 | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 1.4164 | 1.4164 | 4 | 0 | 5.6656 | 5.6656 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-03 15:48 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-02 17:00 | 2023-03-02 17:30 | 2023-03-02 17:05 | 2023-03-02 17:40 | Inspección de botonera y puesta en marcha del motor de puerta enrollable 140-DO-109 | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | ELECTRICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 0.58306 | 0.58306 | 4 | 0 | 2.3322 | 2.3322 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 16:31 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-103 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-03 08:20 | 2023-03-03 08:50 | 2023-03-03 08:20 | 2023-03-03 09:00 | Inspección de puerta y habilitación de apertura en modo manual y el modo eléctrico queda inoperativo por falta de manlift para la intervención eléctrica en switch de apertura de emergencia | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 5 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 15:24 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 11:00 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 11:45 | Mantenimiento correctivo: inspección mecánica del sistema de elevación del polipasto y ajuste de bornes de tablero de control de la grúa. OBSERVAción: Se observa que el cable de acero alojado en el tambor del polipasto se encuentra fuera de de posición a la altura de las grapas | Construcción / Montaje |  | 0:30 | 0:40 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2.7497 | 2.7497 | 5 | 0 | 13.7486 | 13.7486 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-03 15:10 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | EXTRACTOR DE HUMO | 140-RV-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-02-26 02:58 | 2023-03-03 14:40 | 2023-03-03 13:00 | 2023-03-03 14:45 | Mantenimiento correctivo: inspección y reconexión de cableado eléctrico en botonera del extractor de gases. Condición desde etapa de comisionamiento | Construcción / Montaje |  | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 131.7 | ELECTRICO | MAL MONTAJE | INP | OP |  | 0:00 | 1.75 | 1.75 | 5 | 0 | 8.75 | 8.75 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-04 17:52 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-04 14:30 | 2023-03-04 15:00 | 2023-03-04 14:45 | 2023-03-04 15:05 | Se procede a realizar las pruebas de operación, en donde se puede observar que el desplazamiento del pistón es lento al realizar los ciclos. Se pone fuera de servicio la bomba y se procede a retirar tapón de la línea de purga de la bomba, encontrandose equipo presurizado. Se retira remanente de aire y aceite de la camara de la bomba. Se retira acoples rápidos de la línea de descarga y se verifica estado. Encontrándose ligeramente sucio. Se procede a realizar limpieza y se conecta. Se realiza lo siguiente: * Se instala acople rapido * Se realiza pruebas de operación del equipo respondiendo con normalidad * Se entrega equipo operativo a líder de Taller de MCP | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | NEUMATICO | FALTA DE MANTENIMIENTO |  |  |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 5 | 0 | 1.6653 | 1.6653 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-04 18:03 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-04 14:30 | 2023-03-04 15:40 | 2023-03-04 15:05 | 2023-03-04 16:55 | Se realizó la limpieza ala bomba neumática de aceite usado. Se realiza lo siguiente: * Se realizó limpieza a la manguera de succión de aceite usado * Se realiza pruebas de operación del equipo respondiendo con normalidad * Se entrega equipo operativo a lider de taller de MCP. | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.1667 | HIDRAULICO | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 1.8331 | 1.8331 | 5 | 0 | 9.1653 | 9.1653 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-07 10:43 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-03-05 14:00 | 2023-03-05 16:30 | 2023-03-05 14:00 | 2023-03-05 16:30 | Se hizo inspección al tanque 15w40, se realizó una verificación de aceite y se revisó que no tenia sucedia y también se verificó que no tenia corrupción interna el tanque de aceite 15w40 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 2.5 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-07 11:54 | B | RONCAL FANNYNG | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | HURTADO RICARDO | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | LUMINARIAS EXTERIORES DE TALLER | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-05 20:45 | 2023-03-05 23:00 | 2023-03-05 21:15 | 2023-03-05 23:00 | Reenergización de circuito de iluminación, cambio de modo automático a modo manual del selector para energizar todas las luces led del exterior del Taller. Falla: desconocimiento de la operación del selector de las luminarias por parte del usuario | Mantenimiento |  | 0:30 | - | - | - | - | 1:00 | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.25 | ELECTRICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 1.75 | 1.75 | 4 | 0 | 7 | 7 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-07 12:07 | B | CADENAS ANGEL | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | HURTADO RICARDO | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-06 20:47 | 2023-03-06 21:40 | 2023-03-06 21:10 | 2023-03-06 22:00 | Atención en horario extendido: Se realizó la inspección puesto que la botonera no acciónaba, se realizó el reset del circuito y se dejó operativo eléctricamente, pero el sistema manual se encuentra trabado | Construcción / Montaje |  | 0:10 | - | - | - | - | 0:40 | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.88333 | MECANICO | DISEÑO INADECUADO | INP | OP |  | 0:00 | 0.83333 | 0.83333 | 4 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-07 12:16 | B | GALVEZ ALBERT | RICALDI RAUL, CADENAS ANGEL, GALVEZ ALBERT | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 12:10 | 2023-03-07 10:30 | 2023-03-07 13:00 | * Se hizo la inspección al puente grúa y se verificó que el cable del sensor del final de carrera del puente grua se había roto. * Se realizó la reconección del cable. El puente del grúa queda operativo | Mantenimiento |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.1667 | ELECTRICO | DESGASTE NORMAL |  |  |  | 0:00 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-23 07:27 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-119 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 12:00 | Pintado de señaléticas debajo de puertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-23 07:27 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-112 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-23 13:00 | 2023-03-23 16:00 | Pintado de señaléticas debajo de puertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-26 09:11 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-23 14:12 | 2023-03-23 18:00 | 2023-03-23 16:30 | 2023-03-23 18:30 | Mannto Correctivo de bomba de succión de aceite usado, presentaba trabajo en vacío, succión de aire y obstrucción de partículas en los acoples rápidos. * Se realizó el purgado de todo el sistema y la limpieza (hubo tiempo de espera por motivo de pintado de señaléticas) | Operaciones |  | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 3.8 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-26 08:45 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL, RONCAL FANNYNG, LIBERATO AMAEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-24 07:30 | 2023-03-24 08:30 | Inspección general y reconocimiento de planta con personal nuevo de Lube System: zona lavadero, patio de tanques de lubricantes y equipos de taller. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-26 08:39 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-24 08:30 | 2023-03-24 10:40 | Inspección visual de gancho de izaje de polea secundaria (5 TN) pues se hallaba inclinada para un costado haciendo que sólo 2 de sus cables se tensen más. El equipo continúa trabajando con esta observación | Construcción / Montaje | Mantenimiento | - | 1:30 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.1664 | 2.1664 | 5 | 0 | 10.8319 | 10.8319 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-26 09:22 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-24 15:30 | 2023-03-24 16:30 | 2023-03-24 15:30 | 2023-03-24 17:00 | * Mantto correctivo de Bomba de succión de aceite usado * Estado no operativo por motivo de trabajo en vacío * Se purgó el sistema y el equipo queda operativo | Operaciones |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-26 08:22 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3_CONECTOR RAPIDO | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-24 17:28 | 2023-03-24 18:35 | 2023-03-24 17:30 | 2023-03-24 18:45 | Cambio de acople rápido en línea de succión de refrigerante usado debido a que el acople anterior se hallaba con fuga, se solicitó repuesto acople rápido de 1" NPT a Marco peruana | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.1167 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.25 | 1.25 | 3 | 0 | 3.75 | 3.75 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-25 08:10 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 08:10 | 2023-03-25 07:30 | 2023-03-25 08:10 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1418.1667 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 4 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 09:00 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 09:00 | 2023-03-25 08:10 | 2023-03-25 09:00 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1419 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 4 | 0 | 3.3322 | 3.3322 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 09:50 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 09:50 | 2023-03-25 09:00 | 2023-03-25 09:50 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1419.8333 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 4 | 0 | 3.3322 | 3.3322 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 10:40 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 10:40 | 2023-03-25 09:50 | 2023-03-25 10:40 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1420.6667 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 4 | 0 | 3.3322 | 3.3322 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 11:30 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 11:30 | 2023-03-25 10:40 | 2023-03-25 11:30 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1421.5 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 4 | 0 | 3.3322 | 3.3322 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 12:30 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-01-25 06:00 | 2023-03-25 12:15 | 2023-03-25 11:30 | 2023-03-25 12:30 | Mantenimiento correctivo, se realizó el by pasa de los flujometros de la línea de aceite SAE 60 y 15W40 | Construcción / Montaje |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1422.25 | HIDRAULICO | INSTRUMENTAL |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 4 | 0 | 3.9989 | 3.9989 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-25 18:13 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | CANALETA PLUVIAL | CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-25 16:33 | 2023-03-25 17:35 | 2023-03-25 16:45 | 2023-03-25 18:00 | Fijación de canaleta pluvial sobre puerta levadiza 140-DO-104 con autorroscante | Construcción / Montaje |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.0333 | MECANICO | FATIGA DE MATERIAL |  |  |  | 0:00 | 1.25 | 1.25 | 4 | 0 | 5 | 5 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-26 09:21 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-26 07:20 | 2023-03-26 07:40 | Inspección rutinaria de bomba de sumidero 140-PP-132 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.33333 | 0.33333 | 4 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 07:44 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-111 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-26 14:00 | 2023-03-26 17:00 | Pintado de señaleticas debajo de puertas * Para evitar duplicidad de horas se restan 32 min OT (5 pm - 4:28 pm) de la actividad PP-118 | Mantenimiento | Seguridad | 0:20 | - | - | - | 0:32 | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:32 | 3 | 2.4667 | 5 | 0 | 12.3333 | 12.3333 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 08:06 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-26 16:28 | 2023-03-27 10:17 | 2023-03-26 16:28 | 2023-03-26 18:30 | Revisión de sistema, se trata de dejar el equipo operativo pero debido a la manguera de succión rota no es posible pues por allí succiona aire. Se hace la solicitud a Marco Peruana en el momento, queda pendiente el cambio. Equipo queda inoperativo hasta el día siguiente por entrega de repuesto | Mantenimiento |  | - | - | 0:10 | - | - | 0:10 | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 17.8167 | HIDRAULICO | DESGASTE NORMAL | INP | OP |  | 0:00 | 2.0331 | 2.0331 | 5 | 0 | 10.1653 | 10.1653 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-27 10:41 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:20 | 2023-03-27 07:30 | Inspección rutinaria de bomba de sumidero 140-PP-132 | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:30 | 2023-03-27 07:32 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 5 | 0 | 0.16528 | 0.16528 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:32 | 2023-03-27 07:34 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:34 | 2023-03-27 07:36 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:36 | 2023-03-27 07:38 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:38 | 2023-03-27 07:40 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:40 | 2023-03-27 07:42 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:44 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-27 07:42 | 2023-03-27 07:45 | Inspección de niveles de los tanques de lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-101 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 14:00 | 2023-03-27 14:25 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.41667 | 0.41667 | 5 | 0 | 2.0833 | 2.0833 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-102 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 14:26 | 2023-03-27 14:50 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-103 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 14:51 | 2023-03-27 15:15 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-104 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 15:16 | 2023-03-27 15:40 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 15:41 | 2023-03-27 16:05 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 16:06 | 2023-03-27 16:30 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 16:31 | 2023-03-27 16:55 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 16:56 | 2023-03-27 17:20 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 17:21 | 2023-03-27 17:45 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 18:15 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-27 17:46 | 2023-03-27 18:15 | Pegado de Señaletica de seguridad para las compuertas | Mantenimiento | Seguridad | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.48333 | 0.48333 | 5 | 0 | 2.4167 | 2.4167 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-27 10:34 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-27 07:00 | 2023-03-27 08:30 | 2023-03-27 07:20 | 2023-03-27 10:35 | * Cambio de manguera de succión de carrete. * Se restan 40 min HH (Jean, angel, liberato, fannyng) para evitar duplicidad de horas. * Recojo de manguera nueva prensada de Marco Peruana (tiempo de espera) * Entrega de manguera de manguera antigua a Marco Peruana para prensado y uso en otra bomba. | Mantenimiento |  | 0:20 | - | 0:10 | - | - | 0:10 | - | - | - | SI | 01 Manguera R1 1 1/2" x 4.60m, conexiones 1 1/2" NPT por ambos lados | - | NO | MC | 1.5 | HIDRAULICO | DESGASTE NORMAL |  |  | 0:40 | 0:00 | 3.2497 | 3.2497 | 5 | 0.66667 | 16.2486 | 15.5819 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-28 17:28 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-101 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-28 07:30 | 2023-03-28 16:45 | Pintado de señaléticas de compuerta, se realizó limpieza y secado del área a pintar a 3 horas * Para evitar duplicidad de horas se resta el tiemp del técnico en la actividad PP-118. - 30 min HH | Mantenimiento | Seguridad | 0:20 | - | - | - | - | - | - | 1:00 | 3:00 | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  | 0:30 | 1:00 | 9.25 | 8.25 | 5 | 0.5 | 41.25 | 40.75 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-28 17:36 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-28 14:00 | 2023-03-28 14:30 | 2023-03-28 14:00 | 2023-03-28 14:30 | Cambio de acople rápido debido a obstrucción por FOD. El cambio lo realizó el usuario por qué el personal de lube system se encontraba pintando las señaléticas | Operaciones |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0.5 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 23_03 | 23 | 03 | 1 | REVISAR
2023-03-29 07:18 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:15 | 2023-03-29 07:18 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:21 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:18 | 2023-03-29 07:21 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:24 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:21 | 2023-03-29 07:24 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:27 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:24 | 2023-03-29 07:27 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:31 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:28 | 2023-03-29 07:31 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:34 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:31 | 2023-03-29 07:34 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:37 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:34 | 2023-03-29 07:37 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-29 07:40 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-29 07:37 | 2023-03-29 07:40 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 08:47 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-JBD-1002 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-29 07:00 | 2023-03-29 08:20 | 2023-03-29 07:40 | 2023-03-29 08:10 | Reemplazo de fusibles en el tablero 140-JBD-1002 y desconexión de válvula solenoide 140-SV-008 en tablero 140-LCS-1003 | Construcción / Montaje |  | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.3333 | ELECTRICO | SOBRECORREINTE |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 4 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-30 08:47 | B | CADENAS ANGEL | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LCS-1003 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-29 07:00 | 2023-03-29 08:20 | 2023-03-29 08:10 | 2023-03-29 08:30 | Reemplazo de fusibles en el tablero 140-JBD-1002 y desconexión de válvula solenoide 140-SV-008 en tablero 140-LCS-1003 | Construcción / Montaje |  | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 1.3333 | ELECTRICO | SOBRECORREINTE |  |  |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 4 | 0 | 1.3322 | 1.3322 | 23_03 | 23 | 03 |  | REVISAR
2023-03-30 08:25 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-29 08:30 | 2023-03-29 18:50 | * Retiro de dializadora de caja donde fue transportada * Pruebas de funciónamiento del dializador de aceite de alta viscosidad, identificación de niple para el acople al camion, acondicionamiento de manguera de mandos finales (3 metros) * Evitar duplicidad. Se restan 35x2 mn HH a la actividad más extensa (Angel y Jean) * Evitar duplicidad. Se restan 25 mn HH a la actividad más extensa (Angel) | Garantía |  | 0:20 | 1:30 | 2:00 | 0:30 | - | - | - | 1:00 | - | SI | - | - | NO | COM | 0 | - | - |  |  | 1:35 | 1:00 | 10.3331 | 9.3331 | 5 | 1.5833 | 46.6653 | 45.0819 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 08:53 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-29 15:45 | 2023-03-29 16:15 | 2023-03-29 15:55 | 2023-03-29 16:30 | Se purgó el sistema y se verificó que no tuviera ningún objeto extraños que ocasióne obstrucción * Evitar duplicidad. Se restan 35x2 mn HH a la actividad más extensa (Angel y Jean) | Operaciones |  | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.5 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 0.58333 | 0.58333 | 2 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 23_03 | 23 | 03 | 1
2023-03-30 08:54 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-29 17:30 | 2023-03-29 17:45 | 2023-03-29 17:30 | 2023-03-29 17:55 | Re energización de circuitos de iluminación de bahías 1 y 2 en el Taller * Evitar duplicidad. Se restan 25 mn HH a la actividad más extensa (Angel) | Construcción / Montaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.25 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 0.41667 | 0.41667 | 1 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 23_03 | 23 | 03 | 1
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:15 | 2023-03-30 07:18 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:18 | 2023-03-30 07:21 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:21 | 2023-03-30 07:24 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:24 | 2023-03-30 07:27 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:28 | 2023-03-30 07:31 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:31 | 2023-03-30 07:34 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:34 | 2023-03-30 07:37 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:27 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-30 07:37 | 2023-03-30 07:40 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-016 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 08:15 | Pegado de Señaletica de "prohibición de permanecer debajo de compuerta" | Mantenimiento | Seguridad | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.25 | 0.25 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-017 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 08:16 | 2023-03-30 08:30 | Pegado de Señaletica de "prohibición de permanecer debajo de compuerta" | Mantenimiento | Seguridad | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.23333 | 0.23333 | 5 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-119 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 08:31 | 2023-03-30 08:45 | Pegado de Señaletica de "prohibición de permanecer debajo de compuerta" | Mantenimiento | Seguridad | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.23333 | 0.23333 | 5 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-104 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 08:46 | 2023-03-30 09:00 | Pegado de Señaletica de "prohibición de permanecer debajo de compuerta" | Mantenimiento | Seguridad | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.23333 | 0.23333 | 5 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 09:01 | 2023-03-30 09:15 | Pegado de Señaletica de "prohibición de permanecer debajo de compuerta" | Mantenimiento | Seguridad | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.23333 | 0.23333 | 5 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:34 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-017 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 09:15 | 2023-03-30 12:30 | Pintado de líneas de seguridad | Mantenimiento | Seguridad | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 3.2497 | 3.2497 | 5 | 0 | 16.2486 | 16.2486 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-30 18:41 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-30 14:00 | 2023-03-30 15:30 | 2023-03-30 14:05 | 2023-03-30 15:45 | Mantenimiento de válvula solenoide de drenaje de tanque. Se escuchó un ruido fuerte proveniente del componente y se verificó su falla | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.5 | INSTRUMENTAL | DESGASTE PREMATURO |  |  |  | 0:00 | 1.6667 | 1.6667 | 5 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 11:53 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-30 15:50 | 2023-03-30 18:20 | * A solicitud del Ing. Carlos Aracena se realiza la inspección para la modificación de la línea de aire de zona de compresores de nitrógeno. * El equipo estuvo down desde el inicio del proyecto 19-Oct-22. * Recién el 30-Mar-23 se indicó que modifiquemos el sistema para colocarlo operativo | Garantía | Usuario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:15 | 2023-03-31 07:17 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:18 | 2023-03-31 07:20 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:20 | 2023-03-31 07:22 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:22 | 2023-03-31 07:24 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:24 | 2023-03-31 07:26 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:26 | 2023-03-31 07:28 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:28 | 2023-03-31 07:30 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-03-31 07:17 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-03-31 07:30 | 2023-03-31 07:32 | Inspección de funcionamiento de bomba sumidero, e inspección de niveles de tanques de lubricantes | Mantenimiento | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23_03 | 23 | 03
2023-04-01 16:41 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-31 09:30 | 2023-03-31 11:30 | 2023-03-31 07:45 | 2023-03-31 11:40 | Se acude debido a reporte de usuario. Se realiza revisión de limitador de recorrido; se observa que no acciona correctamente debido a deformación de elementos de confirmación de limitador de recorrido; se desmontan y proceden a modificar su forma. Montaje y pruebas. Se tuvo tiempo de espera debido a falta de operador de grúa. Finalmente un usuario del Área de Auxiliares realiza el apoyo en la operación | Mantenimiento |  | 0:15 | 1:00 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2 | MECANICO | FATIGA DE MATERIAL |  |  |  | 0:00 | 3.9167 | 3.9167 | 5 | 0 | 19.5833 | 19.5833 | 23_03 | 23 | 03
2023-04-01 17:00 | B | FILIPES JEAN | FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-03-31 12:20 | 2023-03-31 12:40 | 2023-03-31 12:20 | 2023-03-31 13:00 | Cambio de acople rápido en línea de aire de alimentación a la bomba, debido a obstrucción con FOD | Operaciones |  | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0.33333 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 4 | 0 | 2.6667 | 2.6667 | 23_03 | 23 | 03
2023-04-01 16:54 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-03-31 13:30 | 2023-03-31 18:00 | Pruebas de funciónamiento del compresor, secador y generador de nitrógeno | Garantía | Usuario | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | PdM | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 4.4997 | 4.4997 | 5 | 0 | 22.4986 | 22.4986 | 23_03 | 23 | 03
2023-04-01 07:02 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:00 | 2023-04-01 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:04 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:02 | 2023-04-01 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:06 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:04 | 2023-04-01 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:08 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:06 | 2023-04-01 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:10 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:08 | 2023-04-01 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:12 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:10 | 2023-04-01 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 07:15 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-01 07:12 | 2023-04-01 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 17:10 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-01 07:30 | 2023-04-01 11:45 | * A solicitud del Ing. Arrayán se procede a realizar las mejoras/modificaciones necesarias para la habilitación del compresor 140-GC-121. * Se realiza la instalación de un by-pass en la línea de descarga del secador y carga de tanque, quedando así deshabilitada el generador de nitrógeno. * Se procede al monitoreo del sistema | Garantía |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | PdM | 0 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 4.25 | 4.25 | 5 | 0 | 21.25 | 21.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-01 17:19 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-01 14:00 | 2023-04-01 14:40 | 2023-04-01 14:00 | 2023-04-01 15:00 | Revisión de bomba por fallo en succión de aceite | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 0.66667 | HIDRAULICO | CONTAMINACION | INP | OP |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:02 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:00 | 2023-04-02 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:04 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:02 | 2023-04-02 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:06 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:04 | 2023-04-02 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:08 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:06 | 2023-04-02 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:10 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:08 | 2023-04-02 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:12 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:10 | 2023-04-02 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-02 07:15 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-02 07:12 | 2023-04-02 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 08:35 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | EXTRACTOR DE HUMO | 140-VT-102 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-02 08:00 | 2023-04-02 12:30 | 2023-04-02 08:00 | 2023-04-02 13:00 | * Desmontaje de sistema hidraulico de desplazamiento vertical * Desmontaje de bomba para revisión; se observa succión de bomba obstruida * Se realiza limpieza y pruebas * Desplazamiento horizontal necesitaba confirmación de desplazamiento vertical. * Pruebas de sentido de giro de ventilador | Operaciones |  | 0:20 | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 4.5 | HIDRAULICO | CONTAMINACION |  |  |  | 0:00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 08:41 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-02 13:00 | 2023-04-03 11:30 | 2023-04-02 13:30 | 2023-04-02 14:45 | Mantenimiento correctivo de bomba se succión de aceite, pendiente cambio de manguera por ruptura visible | Operaciones |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 22.5 | HIDRAULICO | DESGASTE NORMAL | INP | OP |  | 0:00 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 | 6.25 | 6.25 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-04 08:44 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | LINCOLN 84804_1100-002309 | - | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-04-02 14:45 | 2023-04-02 17:30 | 2023-04-02 14:45 | 2023-04-02 18:00 | Mantenimiento correctivo de bomba de abastecimiento de grasa, pernos robados de válvula piloto | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 2.75 | MECANICO | FATIGA DE MATERIAL |  |  |  | 0:00 | 3.2497 | 3.2497 | 5 | 0 | 16.2486 | 16.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:02 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:00 | 2023-04-03 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:04 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:02 | 2023-04-03 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:06 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:04 | 2023-04-03 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:08 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:06 | 2023-04-03 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:10 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:08 | 2023-04-03 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:12 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:10 | 2023-04-03 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:15 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-03 07:12 | 2023-04-03 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 08:04 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-03 05:48 | 2023-04-03 10:00 | 2023-04-03 07:15 | 2023-04-03 10:20 | Cambio de faja de transmisión para acciónamiento de puerta levadiza | Mantenimiento |  | 0:20 | - | - | 1:00 | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 4.2 | MECANICO | DESGASTE PREMATURO |  |  |  | 0:00 | 3.0833 | 3.0833 | 5 | 0 | 15.4167 | 15.4167 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-04 08:09 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | - | - | 2023-04-03 10:55 | 2023-04-03 11:45 | Cambio de manguera de succión de aceite usado (se cambia por manguera rota reparada por Marco Peruana) | Operaciones |  | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | NO | MC | 0 | HIDRAULICO | DESGASTE NORMAL | INP | INP |  | 0:00 | 0.83333 | 0.83333 | 5 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 08:12 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | LINCOLN 84804_1100-002309 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-03 11:40 | 2023-04-03 13:00 | 2023-04-03 11:45 | 2023-04-03 13:15 | Mantenimiento correctivo de bomba de abastecimiento de grasa | Mantenimiento |  | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MC | 1.3333 | MECANICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 5 | 0 | 7.4986 | 7.4986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 08:20 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-04-03 14:00 | 2023-04-03 18:00 | 2023-04-03 14:00 | 2023-04-03 18:30 | Revisión de mecanismo de levante del gancho de 5 toneladas, revisión del limitador sobrecarga mecánica | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | MP | 4 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:02 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:04 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:02 | 2023-04-04 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:06 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:04 | 2023-04-04 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:08 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:06 | 2023-04-04 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:10 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:08 | 2023-04-04 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:12 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:10 | 2023-04-04 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-03 07:15 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-04 07:12 | 2023-04-04 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-04 16:26 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | 2023-04-04 10:00 | 2023-04-04 16:15 | 2023-04-04 09:30 | 2023-04-04 16:25 | Pruebas de funciónamiento de dializador de aceite | Garantía |  | 0:20 | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | NO | COM | 6.25 | - | - |  |  |  | 0:00 | 6.9167 | 6.9167 | 5 | 0 | 34.5833 | 34.5833 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 08:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16667 | 0.16667 | 5 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:10 | 2023-04-19 08:20 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:20 | 2023-04-19 08:30 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 08:40 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:40 | 2023-04-19 08:50 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 08:50 | 2023-04-19 09:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 09:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 09:10 | 2023-04-19 09:20 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 09:20 | 2023-04-19 09:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 09:30 | 2023-04-19 09:40 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.16639 | 0.16639 | 5 | 0 | 0.83194 | 0.83194 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-19 09:40 | 2023-04-19 09:55 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.24972 | 0.24972 | 5 | 0 | 1.2486 | 1.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | - | - | 2023-04-19 09:55 | 2023-04-19 10:25 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 5 | 0 | 2.4986 | 2.4986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | - | - | 2023-04-19 10:25 | 2023-04-19 10:40 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.24972 | 0.24972 | 5 | 0 | 1.2486 | 1.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | - | - | 2023-04-19 10:40 | 2023-04-19 10:55 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.24972 | 0.24972 | 5 | 0 | 1.2486 | 1.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | - | - | 2023-04-19 10:55 | 2023-04-19 11:10 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.24972 | 0.24972 | 5 | 0 | 1.2486 | 1.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:17 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | MP (Mantto Preventivo) | FR (Frecuencia) | - | - | 2023-04-19 11:10 | 2023-04-19 11:30 | Inspección visual de equipos en zona de lavado, zona de tanques y zona de compresores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:01 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 5 | 0 | 1.6653 | 1.6653 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-19 17:29 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 16:15 | 2023-04-19 14:45 | 2023-04-19 13:30 | 2023-04-19 14:45 | Instalación de filtro en línea de ingreso al tanque SAE 60. El sistema no contaba con filtros desde su comisionamiento. | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Elemento de filtro - UE610AN40Z | SI | Trapo industrial, paños absorbentes | MP | 1918.4997 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 | 6.25 | 6.25 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-19 17:34 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 140-FL-114 | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 16:35 | 2023-04-19 15:30 | 2023-04-19 14:46 | 2023-04-19 15:30 | Instalación de elemento de filtro en línea de ingreso a tanque de 15W40. El sistema no contaba con filtros desde su comisionamiento. | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Elemento de filtro - UE619AN20Z | SI | Trapo industrial paños absorbentes | MP | 1918.9167 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 0.73333 | 0.73333 | 5 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-19 17:38 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 140-FL-115 | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 16:55 | 2023-04-19 16:15 | 2023-04-19 15:31 | 2023-04-19 16:15 | Instalación de elemento de filtro en línea de salida a tanque de 15W40. El sistema no contaba con filtros desde su comisionamiento. | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Elemento de filtro - UE319AN13Z | SI | Trapo industrial, paños absorbentes | MP | 1919.3333 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 0.73333 | 0.73333 | 5 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-19 17:43 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ARRAYAN CARLOS | ALVAREZ CARLOS | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 140-FL-116 | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | 2023-01-29 17:15 | 2023-04-19 16:57 | 2023-04-19 16:16 | 2023-04-19 17:15 | Instalación de elemento de filtro en línea de ingreso al tanque del SAE10W. El sistema no contaba con filtros desde su comisionamiento. | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Elemento de filtro - UE610AN20Z | SI | Trapo industrial, paños absorbentes | MP | 1919.7 | - | - | INP | OP |  | 0:00 | 0.98333 | 0.98333 | 5 | 0 | 4.9167 | 4.9167 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-20 16:58 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-04-20 07:10 | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-20 07:30 | 2023-04-20 16:30 | Montaje de bomba 140-PP-154 de zona de lavado. Presión de trabajo 27 PSi. Equipo queda operativo. Se retiró la bomba sumergible Grindex Master Inox H que estaba en reemplazo de la bomba centrífuga vertical 154 | Mantenimiento |  | 0:20 |  |  | 1:00 | - |  |  | - | 1:00 | NO |  | SI | Cinta aislante, cinta vulcanizante , trapos industriales, teflón formador de empaque | MC | 8.8333 | MECANICO | MAL MONTAJE | INP | OP |  | 0:00 | 9 | 9 | 5 | 0 | 45 | 45 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 12:13 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TOMACORRIENTE 380/400V | TOMACORRIENTE 380/400V_BAHIA 5-6 | TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-21 10:00 | 2023-04-21 07:30 | 2023-04-21 10:00 | Cambio de Tomacorriente 380/400V hembra en Taller, solicitado por Ing, Carlos Aracena. Se cambió por repuesto nuevo brindado días atrás por el Ing. Jair Málga de Electricidad MCP | Operaciones |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Tomacorriente 380/400V | SI | Trapos, Loctite, Limpia contacto | MC | 18 | ELECTRICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-23 10:06 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-21 10:15 | 2023-04-21 10:40 | Inspección de funcionamiento de Bombas de succión de aceite usado. Se realiza informe con propuesta de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.41667 | 0.41667 | 5 | 0 | 2.0833 | 2.0833 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 10:06 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-21 10:41 | 2023-04-21 11:05 | Inspección de funcionamiento de Bombas de succión de aceite usado. Se realiza informe con propuesta de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 10:06 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-21 11:06 | 2023-04-21 11:30 | Inspección de funcionamiento de Bombas de succión de aceite usado. Se realiza informe con propuesta de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:15 | 2023-04-22 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:18 | 2023-04-22 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:21 | 2023-04-22 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:24 | 2023-04-22 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:27 | 2023-04-22 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:30 | 2023-04-22 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:33 | 2023-04-22 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:35 | 2023-04-22 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:44 | 2023-04-22 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:48 | 2023-04-22 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:52 | 2023-04-22 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-22 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-22 07:56 | 2023-04-22 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 09:33 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-22 08:00 | 2023-04-22 08:05 | 2023-04-22 08:45 | Encendido de compresor por corte de energía eléctrica programada por parte de MCP y limpieza de Sala de Compresores | Operaciones |  | 0:10 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MC | 1 | ELECTRICO | OTROS |  |  |  | 0:00 | 0.66667 | 0.66667 | 5 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-23 09:39 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-22 09:00 | 2023-04-22 08:45 | 2023-04-22 09:05 | Encendido de compresor por corte de energía eléctrica programada por parte de MCP | Operaciones |  | 0:10 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | MC | 2 | ELECTRICO | OTROS | INP | OP |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 5 | 0 | 1.6653 | 1.6653 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-23 09:48 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-22 09:05 | 2023-04-22 12:00 | Ajuste de prensa estopa de electrobomba por fuga de agua, pruebas y diagnóstico de funcionamiento. Se aprovecha momentos de stand-by de la bomba. | Mantenimiento |  | 0:20 | [6 empty] | - | 0:40 | NO | - | NO | NO | MC | 0 | MECANICO | MAL MONTAJE | OP | OP |  | 0:00 | 2.9164 | 2.9164 | 5 | 0 | 14.5819 | 14.5819 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 09:57 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-22 14:00 | 2023-04-22 14:30 | Recolección de datos para mejorar la instalación de tuberia conduit | Construcción / Montaje | Mantenimiento | 0:05 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 09:57 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-22 14:31 | 2023-04-22 15:00 | Recolección de datos para mejorar la instalación de tuberia conduit | Construcción / Montaje | Mantenimiento | 0:05 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.48333 | 0.48333 | 5 | 0 | 2.4167 | 2.4167 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 10:02 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | 140-FT-111 | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-22 15:00 | 2023-04-22 16:00 | Recolección de datos para instalación de manguera para línea de drenaje | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:10 | [6 empty] | - |  | NO | - | NO | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 10:13 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-22 16:00 | 2023-04-22 17:00 | Recolección de datos para instalación momentanea de bomba sumidero GRINDEX Master INOX H y limpieza de area por derrame de Aceite | Construcción / Montaje | Mantenimiento | 0:15 | [6 empty] | - |  | NO |  | NO | Trapos absorbentes de Aceite | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.99972 | 0.99972 | 5 | 0 | 4.9986 | 4.9986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:15 | 2023-04-23 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:21 | 2023-04-23 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:24 | 2023-04-23 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:27 | 2023-04-23 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:30 | 2023-04-23 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:33 | 2023-04-23 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:35 | 2023-04-23 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:44 | 2023-04-23 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:48 | 2023-04-23 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:52 | 2023-04-23 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-23 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-23 07:56 | 2023-04-23 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 11:32 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | 140-ZM-105_CARRETE ACEITE SAE60 | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-22 19:57 | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 08:00 | 2023-04-23 15:15 | * El usuario de turno noche reportó fuga por surtido de manguera SAE60. A la mañana siguiente se realizó el cambio de manguera por fuga de aceite en prensado (Manguera mal prensada) * Se solicitó repuesto a Marco Peruana | Construcción / Montaje |  | 0:20 |  | 2:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | SI | Manguera 1" 20 metros | SI | Paños absorbentes, | MC | 19.05 | HIDRAULICO | MAL MONTAJE |  |  |  | 1:00 | 7.2497 | 6.2497 | 5 | 0 | 31.2486 | 31.2486 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-24 12:20 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-23 15:15 | 2023-04-23 17:30 | Inspección y cambio de nipleria en bomba de succión para instalación en reemplazo de bomba 140-PP-131 | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Reducción 3" a 2" | SI | Trapos industriales, WD 40, cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.2497 | 2.2497 | 5 | 0 | 11.2486 | 11.2486 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:02 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:04 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:02 | 2023-04-24 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:06 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:04 | 2023-04-24 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:08 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:06 | 2023-04-24 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:10 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:08 | 2023-04-24 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:12 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:10 | 2023-04-24 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:15 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:12 | 2023-04-24 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:20 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:15 | 2023-04-24 07:20 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.083056 | 0.083056 | 4 | 0 | 0.33222 | 0.33222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:22 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:20 | 2023-04-24 07:22 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:25 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:23 | 2023-04-24 07:25 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:28 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:25 | 2023-04-24 07:28 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-24 07:30 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 07:28 | 2023-04-24 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:47 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-24 11:00 | Inspección de gancho de 5 TN de puente grua 140-CN-101. Se envió informe | Construcción / Montaje | Mantenimiento | 0:20 |  |  | 0:20 |  |  |  | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.9997 | 2.9997 | 5 | 0 | 14.9986 | 14.9986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:54 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-24 13:30 | 2023-04-24 18:20 | Instalación y montaje de bomba sumidero en patio de tanques. | Construcción / Montaje |  | 0:20 |  |  | 0:30 |  |  | 2:30 | - |  | SI | Niple de 2" | SI | Trapos industriales, paños absorbentes, cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.8331 | 4.8331 | 5 | 0 | 24.1653 | 24.1653 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:00 | 2023-04-25 07:02 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033333 | 0.033333 | 4 | 0 | 0.13333 | 0.13333 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:02 | 2023-04-25 07:04 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:04 | 2023-04-25 07:06 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:06 | 2023-04-25 07:08 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:08 | 2023-04-25 07:10 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:10 | 2023-04-25 07:12 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:12 | 2023-04-25 07:15 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:15 | 2023-04-25 07:20 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.083056 | 0.083056 | 4 | 0 | 0.33222 | 0.33222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:20 | 2023-04-25 07:22 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:23 | 2023-04-25 07:25 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:25 | 2023-04-25 07:28 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 17:59 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-25 07:28 | 2023-04-25 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.041389 | 0.041389 | 4 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 18:02 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 16:00 | * Instalación y montaje de bomba sumidero en patio de tanques | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | 1:00 | 0:20 | NO |  | NO | NO | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 1:00 | 8 | 7 | 5 | 0 | 35 | 35 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-25 18:06 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, SANCHEZ DELIO, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR, ARACENA CARLOS | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 18:00 | * Capacitación a personal del Taller Truck Shop sobre la manipulación y uso adecuado del equipo dializador de aceite * Elaboración, digitación y enmicado de instructivo de uso para dializador | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:20 | [6 empty] | - | 0:20 | NO |  | NO | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.9997 | 1.9997 | 5 | 0 | 9.9986 | 9.9986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:15 | 2023-04-26 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:18 | 2023-04-26 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:21 | 2023-04-26 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:24 | 2023-04-26 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:27 | 2023-04-26 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:30 | 2023-04-26 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:33 | 2023-04-26 07:40 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.11639 | 0.11639 | 4 | 0 | 0.46556 | 0.46556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:40 | 2023-04-26 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:44 | 2023-04-26 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:48 | 2023-04-26 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:52 | 2023-04-26 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:37 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 07:56 | 2023-04-26 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 12:30 | B | RONCAL FANNYNG | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 12:30 | Traslado, inspección y pruebas de funciónamiento en los dializadores de mega representaciones | Garantía |  | 0:10 | [6 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 4.4997 | 4.4997 | 3 | 0 | 13.4992 | 13.4992 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:34 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-04-26 09:15 | 2023-04-26 11:15 | * Inspección y pruebas de funcionamiento en toda de línea de abastecimiento de refrigerante nuevo * Instalación de by-pass en línea de Refrigerante Nuevo en Estación Lubricación 140-ZM-102 * Arranque y Verificación de funcionamiento del sistema completo y otras 05 Estaciones de Lubricación | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:30 | 0:10 | [5 empty] | - | 0:10 | SI | Acople 1" | SI | Trapos industriales, trapos absorbentes | MP | 0 | - | - | STD/OP | OP |  | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-26 17:34 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE REFRIGERANTE NUEVO | MP (Mantto Preventivo) | BC (Basado en la Condición) | - | - | 2023-04-26 11:15 | 2023-04-26 13:00 | * Instalación de by-pass en línea de Refrigerante Nuevo en Estación Lubricación 140-ZM-102 * Arranque y Verificación de funcionamiento del sistema completo y otras 05 Estaciones de Lubricación * Se solicita pistola de despacho de refrigerante nuevo para cambio | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:30 | 0:10 | [5 empty] | - | 0:10 | SI | Acople 1" | SI | Trapos industriales, trapos absorbentes | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.7497 | 1.7497 | 2 | 0 | 3.4994 | 3.4994 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-26 17:33 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-26 13:30 | 2023-04-26 18:58 | Traslado, inspección y pruebas de funciónamiento en los dializadores de mega representaciones | Garantía |  | 0:10 | [6 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | COM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 5.4664 | 5.4664 | 3 | 0 | 16.3992 | 16.3992 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-26 17:41 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 14:00 | 2023-04-26 14:50 | Inspección y verificación de Funciónamiento de Bombas de Recolección de Refrigerante Usado 140-PP-113/ 140-PP-116/ 140-PP-119/ 140-PP-122. Elaboración de proyecto técnico de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Acople rapido para toma de salida de refrigerante Usado | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.83306 | 0.83306 | 2 | 0 | 1.6661 | 1.6661 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-26 17:41 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 14:50 | 2023-04-26 15:30 | Inspección y verificación de Funciónamiento de Bombas de Recolección de Refrigerante Usado 140-PP-113/ 140-PP-116/ 140-PP-119/ 140-PP-122. Elaboración de proyecto técnico de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | SI | Acople rapido para toma de salida de refrigerante Usado | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 2 | 0 | 1.3328 | 1.3328 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-26 17:41 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 15:30 | 2023-04-26 16:10 | Inspección y verificación de Funciónamiento de Bombas de Recolección de Refrigerante Usado 140-PP-113/ 140-PP-116/ 140-PP-119/ 140-PP-122. Elaboración de proyecto técnico de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | SI | Acople rapido para toma de salida de refrigerante Usado | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.66639 | 0.66639 | 2 | 0 | 1.3328 | 1.3328 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-26 17:41 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-26 16:10 | 2023-04-26 18:00 | Inspección y verificación de Funciónamiento de Bombas de Recolección de Refrigerante Usado 140-PP-113/ 140-PP-116/ 140-PP-119/ 140-PP-122. Elaboración de proyecto técnico de mejora | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:02 | [6 empty] | - |  | SI | Acople rapido para toma de salida de refrigerante Usado | SI | Trapos industriales | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.8331 | 1.8331 | 2 | 0 | 3.6661 | 3.6661 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-27 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:15 | 2023-04-27 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:18 | 2023-04-27 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:21 | 2023-04-27 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:24 | 2023-04-27 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:27 | 2023-04-27 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:30 | 2023-04-27 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:33 | 2023-04-27 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:35 | 2023-04-27 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:44 | 2023-04-27 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:48 | 2023-04-27 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:52 | 2023-04-27 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-27 07:56 | 2023-04-27 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 13:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | COMPRESOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 10:30 | Instalación de línea de drenaje en purga de filtros de secadores | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:05 | [6 empty] | - |  | SI | Manguera de 3/4, 1/4 | SI | Trapos industriales | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 4 | 0 | 9.9989 | 9.9989 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 13:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-27 10:30 | 2023-04-27 13:00 | Instalación de línea de drenaje en purga de filtros de secadores * Se resta 1h HH (Angel, Dializador50/60, 10:30-11:30) para evitar duplicidad de horas | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:05 | [6 empty] | - |  | SI | Manguera de 3/4, 1/4 | SI | Trapos industriales | PdM | 0 | - | - | INP | INP |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 5 | 0 | 12.4986 | 12.4986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-27 17:52 | B | CADENAS ANGEL | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | - | COM (Comisionamiento) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 11:30 | Inspección y pruebas de funciónamiento en equipo dializador de aceite * A la actividad anterior se le resta el tiempo en traslape, para evitar duplicidad | Garantía |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | COM | 0 | - | - |  |  | 1:00 | 0:00 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.5 | 23_04 | 23 | 04 | 1
2023-04-28 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:15 | 2023-04-28 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:18 | 2023-04-28 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:21 | 2023-04-28 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:24 | 2023-04-28 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:27 | 2023-04-28 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:30 | 2023-04-28 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:33 | 2023-04-28 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:35 | 2023-04-28 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:44 | 2023-04-28 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:48 | 2023-04-28 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:52 | 2023-04-28 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-28 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-28 07:56 | 2023-04-28 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 08:07 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-04-28 08:45 | 2023-04-28 10:30 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 10:30 | Inspección y funcionamento de compresores de aire debido contaminación de línea de aire con aceite | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:10 | 0:45 | [5 empty] | - |  | NO |  | SI | Trapos industriales | MP | 1.75 | - | - |  |  |  | 0:00 | 2.4997 | 2.4997 | 5 | 0 | 12.4986 | 12.4986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 13:37 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-04-28 10:45 | 2023-04-28 14:30 | 2023-04-28 10:30 | 2023-04-28 12:30 | Inspección y funcionamento de compresores de aire debido contaminación de línea de aire con aceite | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:20 | 0:10 | [5 empty] | - | 1:00 | NO |  | SI | Trapos Industriales | MP | 3.7497 | - | - | OP | INP |  | 0:00 | 1.9997 | 1.9997 | 5 | 0 | 9.9986 | 9.9986 | 23_04 | 23 | 04 |  | REVISAR
2023-04-29 08:07 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-111 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | 2023-04-28 13:45 | 2023-04-28 14:30 | 2023-04-28 13:30 | 2023-04-28 15:00 | Inspección y funcionamento de compresores de aire debido contaminación de línea de aire con aceite | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:10 | 0:30 | [5 empty] | - |  | NO |  | SI | Trapos industriales | MP | 0.75 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 5 | 0 | 7.4986 | 7.4986 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:15 | 2023-04-29 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:18 | 2023-04-29 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:21 | 2023-04-29 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:24 | 2023-04-29 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:27 | 2023-04-29 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:30 | 2023-04-29 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:33 | 2023-04-29 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:35 | 2023-04-29 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:44 | 2023-04-29 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:48 | 2023-04-29 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:52 | 2023-04-29 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-29 07:56 | 2023-04-29 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 08:50 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 08:00 | 2023-04-29 09:00 | Modificación de posición de silenciador de bomba de diafragma. Orden y limpieza en el área. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Niple se tuberia galvanizada 1 1/2" , codo galvanizado 1 1/2" | SI | Teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 08:53 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 09:01 | 2023-04-29 09:40 | Modificación de posición de silenciador de bomba de diafragma. Orden y limpieza en el área. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tuberia galvanizada 1 1/2", codo galvanizado 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0 | 3.25 | 3.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 09:02 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 09:41 | 2023-04-29 10:20 | Modificación de posición de silenciador de bomba de diafragma. Orden y limpieza en el área. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tuberia galvanizada 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0 | 3.25 | 3.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 09:05 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 10:21 | 2023-04-29 11:00 | Modificación de posición de silenciador de bomba de diafragma. Orden y limpieza en el área. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tubería galvanizada 1 1/2" , codo galvanizado 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0 | 3.25 | 3.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 09:10 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 11:01 | 2023-04-29 12:00 | Modificación de posición de silenciador de bomba de diafragma. Orden y limpieza en el área. | Mantenimiento | Mantenimiento | 0:04 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tubería galvanizada 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.98333 | 0.98333 | 5 | 0 | 4.9167 | 4.9167 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 13:15 | B | RONCAL FANNYNG | CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 13:10 | 2023-04-29 13:15 | * Se procede a bloquear el equipo debido a la fuga de aceite que el equipo presenta y origina la contaminación en la línea de aire | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MC | 0 | HIDRAULICO | DESGASTE PREMATURO | OP | STD/OP |  | 0:00 | 0.083056 | 0.083056 | 3 | 0 | 0.24917 | 0.24917 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-29 17:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-29 16:00 | 2023-04-29 17:00 | Apoyo y capacitación a personal de Envack para despacho de refrigerante usado | Operaciones | Usuario | 0:30 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tubería galvanizada 1 1/2", codo galvanizado 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:15 | 2023-04-30 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:18 | 2023-04-30 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:21 | 2023-04-30 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:24 | 2023-04-30 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:27 | 2023-04-30 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:30 | 2023-04-30 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:33 | 2023-04-30 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:35 | 2023-04-30 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:44 | 2023-04-30 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:48 | 2023-04-30 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:52 | 2023-04-30 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-04-30 07:56 | 2023-04-30 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 13:33 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-30 10:15 | 2023-04-30 12:00 | 2023-04-30 10:00 | 2023-04-30 12:15 | Inspección y reseteo de electrobomba debido a corte de energía a nivel nacional. Falla en relay por "HZ deviation slow" o variación de frecuencia | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - | 0:30 | NO |  | NO | NO | MC | 1.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 13:37 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-30 10:15 | 2023-04-30 12:00 | 2023-04-30 10:00 | 2023-04-30 12:15 | Inspección y reseteo de electrobomba debido a corte de energía a nivel nacional. Falla en relay por "HZ deviation slow" o variación de frecuencia | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - | 0:30 | NO |  | NO | NO | MC | 1.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 13:43 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-30 10:15 | 2023-04-30 12:00 | 2023-04-30 10:15 | 2023-04-30 12:15 | Inspección y reseteo de electrobomba debido a corte de energía a nivel nacional. Falla en relay por "HZ deviation slow" o variación de frecuencia | Construcción / Montaje |  | 0:20 | [6 empty] | - | 0:30 | NO |  | NO | NO | MC | 1.75 | ELECTRICO | DISEÑO INADECUADO |  |  |  | 0:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 15:25 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | MC (Mantto Correctivo) | NO PROG (No programado) | 2023-04-30 14:24 | 2023-04-30 15:20 | 2023-04-30 14:24 | 2023-04-30 15:30 | Mantenimiento correctivo de bomba de diafragma por motivo de obstrucción en acople rápido | Operaciones |  | 0:10 | [6 empty] | - |  | SI | Acople rápido 1" | SI | Trapo absorbentes, cinta teflón | MC | 0.93333 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.1 | 1.1 | 4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 23_04 | 23 | 04
2023-04-30 17:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | PdM (Proyecto de Mejora) | PROG (Programado) | - | - | 2023-04-30 15:30 | 2023-04-30 15:50 | Apoyo y capacitación a personal de Envack para despacho de refrigerante usado. | Operaciones | Usuario | 0:10 | [6 empty] | - |  | SI | Niple de tubería galvanizada 1 1/2", codo galvanizado 1 1/2" | SI | Cinta teflón, formador de empaque | PdM | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.33306 | 0.33306 | 5 | 0 | 1.6653 | 1.6653 | 23_04 | 23 | 04
2023-05-01 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:15 | 2023-05-01 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:18 | 2023-05-01 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:21 | 2023-05-01 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:24 | 2023-05-01 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:27 | 2023-05-01 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:30 | 2023-05-01 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:33 | 2023-05-01 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:35 | 2023-05-01 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:44 | 2023-05-01 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:48 | 2023-05-01 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:52 | 2023-05-01 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-01 07:56 | 2023-05-01 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-01 18:20 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_KLEENOIL | - | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-04-23 18:00 | TBD | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-01 18:15 | * A solicitud del Ing. Carlos Aracena de poner operativo el dializador (no incluido en el maestro de equipos del contrato) * Se realizan las pruebas de funcionamiento del equipo dializador de aceite e inspección de conexiones * Se revisan los filtros, éstos se hallan en buen estado * El equipo queda aún inoperativo a ser intervenido por la guardia entrante * No se cuenta con datasheet de equipo ni historial de intervenciones | Mantenimiento |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | SI | Meneque | NO | NO | MC | 0 | ELECTRICO | FALTA DE MANTENIMIENTO | INP | INP |  | 0:00 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | 11.25 | 11.25 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:18 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:15 | 2023-05-02 07:18 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:21 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:18 | 2023-05-02 07:21 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:24 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:21 | 2023-05-02 07:24 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:27 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:24 | 2023-05-02 07:27 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:30 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:27 | 2023-05-02 07:30 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:33 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:30 | 2023-05-02 07:33 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.049722 | 0.049722 | 4 | 0 | 0.19889 | 0.19889 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:35 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:33 | 2023-05-02 07:35 | Medición y toma de parámetros de presión, temperatura y horas de funcionamiento | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.033056 | 0.033056 | 4 | 0 | 0.13222 | 0.13222 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:44 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:35 | 2023-05-02 07:44 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:48 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:44 | 2023-05-02 07:48 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:52 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:48 | 2023-05-02 07:52 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 07:56 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:52 | 2023-05-02 07:56 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - |  |  |  | 0:00 | 0.066667 | 0.066667 | 4 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 08:00 | B | RONCAL FANNYNG | ROSALES PAOLO, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ACUÑA JORGE | VASQUEZ OMAR | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | MP (Mantto Preventivo) | IN (Inspección) | - | - | 2023-05-02 07:56 | 2023-05-02 08:00 | Medición y toma de parámetros de niveles de aceite y temperatura de tanques | Mantenimiento | Mantenimiento | [7 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MP | 0 | - | - | OP | OP |  | 0:00 | 0.066389 | 0.066389 | 4 | 0 | 0.26556 | 0.26556 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 12:31 | B | CADENAS ANGEL | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | LINEA DE AIRE | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA_FRL | MC (Mantto Correctivo) | PROG (Programado) | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 09:15 | Se observa fuga de aire re retira FRL, necesariamente se requiere cambio de FRL. Se solicita repuesto El equipo queda operativo con observación | Mantenimiento |  | 0:15 | [6 empty] | - |  | NO |  | SI | Cinta teflón | MC | 1 | INSTRUMENTAL | DESGASTE PREMATURO |  |  |  | 0:00 | 1.2497 | 1.2497 | 5 | 0 | 6.2486 | 6.2486 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 10:30 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE DE AGUA | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 10:30 | 2023-05-02 09:15 | 2023-05-02 10:45 | Mantenimiento Correctivo de Válvula de salida (Pinton de Agua, cambio). Se Realizó cambio de repuesto por falla | Mantenimiento |  | 0:15 | [6 empty] | - |  | SI | Valvula de Agua (Piton) | SI | Cinta teflón | MC | 1.5 | MECANICO | DESGASTE NORMAL |  |  |  | 0:00 | 1.4997 | 1.4997 | 5 | 0 | 7.4986 | 7.4986 | 23_05 | 23 | 05 |  | REVISAR
2023-05-02 11:00 | B | FILIPES JEAN | ROSALES PAOLO, FILIPES JEAN, CADENAS ANGEL | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS, AMADO RAÚL | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | 140-ZM-103_CARRETE DE AGUA | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-05-02 10:30 | 2023-05-02 11:00 | 2023-05-02 10:45 | 2023-05-02 11:15 | Mantenimiento Correctivo de Válvula de bola de línea de agua (cambio). Se Realizó cambio de repuesto por falla | Mantenimiento |  | 0:15 | [6 empty] | - |  | SI | Válvula de bola | SI | Cinta teflón | MC | 0.49972 | MECANICO | DESGASTE NORMAL |  |  |  | 0:00 | 0.49972 | 0.49972 | 5 | 0 | 2.4986 | 2.4986 | 23_05 | 23 | 05
2023-05-02 17:14 | B | ROSALES PAOLO | ROSALES PAOLO | RONCAL FANNYNG | LIBERATO AMAEL | CHACALTANA JOSÉ, ARRAYAN CARLOS | ARACENA CARLOS | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | 140-ZM-101_CARRETE ACEITE 15W40 | MC (Mantto Correctivo) | - | 2023-05-02 15:00 | 2023-05-02 16:00 | 2023-05-02 15:00 | 2023-05-02 16:20 | Inspección y verificación de funcionamiento de linea de descarga, alivio de vacío en línea | Operaciones |  | 0:20 | [6 empty] | - |  | NO |  | NO | NO | MC | 1 | HIDRAULICO | MALA OPERACION |  |  |  | 0:00 | 1.3333 | 1.3333 | 3 | 0 | 4 | 4 | 23_05 | 23 | 05

## Kpi
[90 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | TIPO ACTIVIDAD | Valores | RESPONSABILIDAD
|  |  |  | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | PdM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | RdD | RdD | RdD | RdD | RdD | RdD | RdD | RdD | Total Cuenta de TIPO ACTIVIDAD | Total Suma de HORAS DOWN | Total Suma de HORAS OT | Total Suma de HH
|  |  |  | TIPO ACTIVIDAD MC: Cuenta de TIPO ACTIVIDAD; RESPONSABILIDAD MC: Suma de HORAS DOWN; RESPONSABILIDAD MC: Suma de HORAS OT; RESPONSABILIDAD MC: Suma de HH; RESPONSABILIDAD MP: Cuenta de TIPO ACTIVIDAD; RESPONSABILIDAD MP: Suma de HORAS DOWN; RESPONSABILIDAD MP: Suma de HORAS OT; RESPONSABILIDAD MP: Suma de HH; RESPONSABILIDAD PdM: Cuenta de TIPO ACTIVIDAD; RESPONSABILIDAD PdM: Suma de HORAS DOWN; RESPONSABILIDAD PdM: Suma de HORAS OT; RESPONSABILIDAD PdM: Suma de HH; RESPONSABILIDAD COM: Cuenta de TIPO ACTIVIDAD; RESPONSABILIDAD COM: Suma de HORAS DOWN; RESPONSABILIDAD COM: Suma de HORAS OT; RESPONSABILIDAD COM: Suma de HH; RESPONSABILIDAD RdD: Cuenta de TIPO ACTIVIDAD; RESPONSABILIDAD RdD: Suma de HORAS DOWN; RESPONSABILIDAD RdD: Suma de HORAS OT; RESPONSABILIDAD RdD: Suma de HH | [21 empty] | HORAS DOWN POR TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | HORAS HOMBRE POR TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | HORAS DOWN POR RESPONSABILIDAD |  |  |  | HORAS HOMBRE POR RESPONSABILIDAD
AÑO_MES | EQUIPO_SISTEMA | TAG_EQUIPO | TAG_COMPONENTE | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Operaciones | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Garantía | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Mantenimiento | Construcción / Montaje | Mantenimiento | [5 empty] | AÑO_MES | EQUIPO_SISTEMA | TAG_EQUIPO | TAG_COMPONENTE | HORAS DOWN | HH | DIAS_GUARDIA | HORAS CALENDARIO_GUARDIA | DISPONIBILIDAD MECÁNICA_GUARDIA | MTBS_GUARDIA | DIAS_MES | HORAS CALENDARIO_MES | DISPONIBILIDAD MECÁNICA_MES | MTBS_MES | MTTR | MTTR HH | HDOWN_MC | HDOWN_MP | HDOWN_PdM | HDOWN_COM | HDOWN_RdD | HH_MC | HH_MP | HH_PdM | HH_COM | HH_RdD | HDOWN_MANTENIMIENTO | HDOWN_OPERACIONES | HDOWN_CONSTRUCCION / MONTAJE | HDOWN_GARANTIA | HH_MANTENIMIENTO | HH_OPERACIONES | HH_CONSTRUCCION / MONTAJE | HH_GARANTIA
22_12 | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 4.75; RESPONSABILIDAD MC: 3.5833; RESPONSABILIDAD MC: 10.75 | 1 | 4.75 | 3.5833 | 10.75 |  | 22_12 | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | 4.75 | 10.75 | 22 | 528 | 99.1% | 528 | 31 | 744 | 99.36% | 744 | 4.75 | 10.75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 2; Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 20.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.33333; RESPONSABILIDAD MC: 4; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 19; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.033056; RESPONSABILIDAD MP: 0.16528 | 4 | 20.8333 | 4.6997 | 21.1653 |  | 22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | 20.8333 | 21.1653 | 22 | 528 | 96.05% | 176 | 31 | 744 | 97.2% | 248 | 6.9444 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.22% | 0.7809% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 98.4% | 0% | 10.23% | 0% | 89.77% | 0%
22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 15; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.033056; RESPONSABILIDAD MP: 0.16528 | 2 | 3.3333 | 3.0331 | 15.1653 |  | 22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | 3.3333 | 15.1653 | 22 | 528 | 99.37% | 528 | 31 | 744 | 99.55% | 744 | 3.3333 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.91% | 1.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1.09% | 0% | 98.91% | 0%
22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.033056; RESPONSABILIDAD MP: 0.16528 | 1 | 0 | 0.033056 | 0.16528 |  | 22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | 0 | 0.16528 | 22 | 528 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.033333; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667 | 1 | 0 | 0.033333 | 0.16667 |  | 22_12 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | 0 | 0.16667 | 22 | 528 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 5; RESPONSABILIDAD MC: 18.4167; RESPONSABILIDAD MC: 8.3333; RESPONSABILIDAD MC: 24.3333 | 5 | 18.4167 | 8.3333 | 24.3333 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | 18.4167 | 24.3333 | 22 | 528 | 96.51% | 105.6 | 31 | 744 | 97.52% | 148.8 | 3.6833 | 4.8667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 6; RESPONSABILIDAD MC: 4.4161; RESPONSABILIDAD MC: 13.0822 | 3 | 6 | 4.4161 | 13.0822 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | 6 | 13.0822 | 22 | 528 | 98.86% | 176 | 31 | 744 | 99.19% | 248 | 2 | 4.3607 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 3; Valores MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 3718.5; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 9.5831; RESPONSABILIDAD MC: 17.25; RESPONSABILIDAD MC: 37.0831; RESPONSABILIDAD MC: 69 | 5 | 3718.5 | 26.8331 | 106.0831 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | 3718.5 | 106.0831 | 22 | 528 | -604.3% | 105.6 | 31 | 744 | -399.8% | 148.8 | 743.7 | 21.2166 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 65.04% | 0% | 34.96% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | 140-PI-234 | TIPO ACTIVIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 176.6667; RESPONSABILIDAD MC: 6.5; RESPONSABILIDAD MC: 19.5 | 2 | 176.6667 | 6.5 | 19.5 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | 140-PI-234 | 176.6667 | 19.5 | 22 | 528 | 66.54% | 264 | 31 | 744 | 76.25% | 372 | 88.3333 | 9.75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD MC: 1.4167; RESPONSABILIDAD MC: 1.4167 | 1 | 3.3333 | 1.4167 | 1.4167 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | 3.3333 | 1.4167 | 22 | 528 | 99.37% | 528 | 31 | 744 | 99.55% | 744 | 3.3333 | 1.4167 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD MC: 1.6664; RESPONSABILIDAD MC: 1.6664 | 1 | 3.3333 | 1.6664 | 1.6664 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | 3.3333 | 1.6664 | 22 | 528 | 99.37% | 528 | 31 | 744 | 99.55% | 744 | 3.3333 | 1.6664 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | HIDROLAVADORA | 140-VP-101 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 8.8; RESPONSABILIDAD MC: 1.6667; RESPONSABILIDAD MC: 1.6667 | 1 | 8.8 | 1.6667 | 1.6667 |  | 22_12 | HIDROLAVADORA | 140-VP-101 | - | 8.8 | 1.6667 | 22 | 528 | 98.33% | 528 | 31 | 744 | 98.82% | 744 | 8.8 | 1.6667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 8.3333; RESPONSABILIDAD MC: 7; RESPONSABILIDAD MC: 35 | 1 | 8.3333 | 7 | 35 |  | 22_12 | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | 8.3333 | 35 | 22 | 528 | 98.42% | 528 | 31 | 744 | 98.88% | 744 | 8.3333 | 35 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 0.83333; RESPONSABILIDAD MC: 2.5 | 1 | 0.66667 | 0.83333 | 2.5 |  | 22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | 0.66667 | 2.5 | 22 | 528 | 99.87% | 528 | 31 | 744 | 99.91% | 744 | 0.66667 | 2.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 7; RESPONSABILIDAD MC: 59.5; RESPONSABILIDAD MC: 42.1667; RESPONSABILIDAD MC: 192.6667; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 10; RESPONSABILIDAD MP: 3.9997; RESPONSABILIDAD MP: 15.9989 | 8 | 69.5 | 46.1664 | 208.6656 |  | 22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | 69.5 | 208.6656 | 22 | 528 | 86.84% | 75.4286 | 31 | 744 | 90.66% | 106.2857 | 8.5 | 27.5238 | 85.61% | 14.39% | 0% | 0% | 0% | 92.33% | 7.667% | 0% | 0% | 0% | 14.39% | 0% | 85.61% | 0% | 7.667% | 0% | 92.33% | 0%
22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 4.2497; RESPONSABILIDAD MC: 12.7492 | 1 | 1.5 | 4.2497 | 12.7492 |  | 22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | 1.5 | 12.7492 | 22 | 528 | 99.72% | 528 | 31 | 744 | 99.8% | 744 | 1.5 | 12.7492 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.75; RESPONSABILIDAD MC: 3.5; RESPONSABILIDAD MC: 10.5 | 1 | 2.75 | 3.5 | 10.5 |  | 22_12 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | 2.75 | 10.5 | 22 | 528 | 99.48% | 528 | 31 | 744 | 99.63% | 744 | 2.75 | 10.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.5; RESPONSABILIDAD MP: 6 | 1 | 1 | 1.5 | 6 |  | 22_12 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | 1 | 6 | 22 | 528 | 99.81% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.87% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.5; RESPONSABILIDAD MP: 6 | 1 | 1 | 1.5 | 6 |  | 22_12 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | 1 | 6 | 22 | 528 | 99.81% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.87% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 0.99972; RESPONSABILIDAD MC: 0.99972 | 1 | 0 | 0.99972 | 0.99972 |  | 22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | 0 | 0.99972 | 22 | 528 | 100% | 528 | 31 | 744 | 100% | 744 | 0 | 0.99972 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 1.3331; RESPONSABILIDAD MC: 1.3331 | 1 | 0 | 1.3331 | 1.3331 |  | 22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | 0 | 1.3331 | 22 | 528 | 100% | 528 | 31 | 744 | 100% | 744 | 0 | 1.3331 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 1.15; RESPONSABILIDAD MC: 1.15 | 1 | 0 | 1.15 | 1.15 |  | 22_12 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | 0 | 1.15 | 22 | 528 | 100% | 528 | 31 | 744 | 100% | 744 | 0 | 1.15 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 0.83306; RESPONSABILIDAD MC: 2.4992 | 1 | 0 | 0.83306 | 2.4992 |  | 22_12 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | 0 | 2.4992 | 22 | 528 | 100% | 528 | 31 | 744 | 100% | 744 | 0 | 2.4992 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RESPONSABILIDAD RdD: 3; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 15.5333; RESPONSABILIDAD RdD: 58.8333 | 3 | 0 | 15.5333 | 58.8333 |  | 22_12 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | 0 | 58.8333 | 22 | 528 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 8.9167; RESPONSABILIDAD MC: 6.5; RESPONSABILIDAD MC: 19.5; RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.41667; RESPONSABILIDAD MP: 1.25 | 5 | 8.9167 | 6.9167 | 20.75 |  | 22_12 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | 8.9167 | 20.75 | 22 | 528 | 98.31% | 176 | 31 | 744 | 98.8% | 248 | 2.9722 | 6.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.98% | 6.024% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6.024% | 0% | 93.98% | 0%
22_12 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 30.8333; RESPONSABILIDAD MC: 3.3167; RESPONSABILIDAD MC: 9.95 | 3 | 30.8333 | 3.3167 | 9.95 |  | 22_12 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | 30.8333 | 9.95 | 22 | 528 | 94.16% | 176 | 31 | 744 | 95.86% | 248 | 10.2778 | 3.3167 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 1.9997; RESPONSABILIDAD RdD: 1.9997 | 1 | 0 | 1.9997 | 1.9997 |  | 22_12 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | 0 | 1.9997 | 22 | 528 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 11.25 | 1 | 2 | 2.25 | 11.25 |  | 22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | 2 | 11.25 | 22 | 528 | 99.62% | 528 | 31 | 744 | 99.73% | 744 | 2 | 11.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 1.4997; RESPONSABILIDAD MC: 5.9989 | 1 | 3 | 1.4997 | 5.9989 |  | 22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | 3 | 5.9989 | 22 | 528 | 99.43% | 528 | 31 | 744 | 99.6% | 744 | 3 | 5.9989 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 4.75; RESPONSABILIDAD MC: 2.5; RESPONSABILIDAD MC: 4.75; RESPONSABILIDAD MC: 12.5; RESPONSABILIDAD MC: 19 | 2 | 6.25 | 7.25 | 31.5 |  | 22_12 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | 6.25 | 31.5 | 22 | 528 | 98.82% | 264 | 31 | 744 | 99.16% | 372 | 3.125 | 15.75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% | 0% | 0% | 39.68% | 60.32% | 0% | 0%
22_12 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA 1 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 1.4997; RESPONSABILIDAD MC: 5.9989 | 1 | 1.75 | 1.4997 | 5.9989 |  | 22_12 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA 1 | - | 1.75 | 5.9989 | 22 | 528 | 99.67% | 528 | 31 | 744 | 99.76% | 744 | 1.75 | 5.9989 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
22_12 | GATA HIDRAULICA TRIPODE | GATA HIDRAULICA TRIPODE | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 2.5; RESPONSABILIDAD MP: 2.6664; RESPONSABILIDAD MP: 10.6656 | 1 | 2.5 | 2.6664 | 10.6656 |  | 22_12 | GATA HIDRAULICA TRIPODE | GATA HIDRAULICA TRIPODE | - | 2.5 | 10.6656 | 22 | 528 | 99.53% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.66% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
22_12 | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 5; RESPONSABILIDAD MP: 20 | 1 | 4 | 5 | 20 |  | 22_12 | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | MEZA ELEVADORA HIDRAULICA | - | 4 | 20 | 22 | 528 | 99.24% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.46% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.5; RESPONSABILIDAD MP: 0.49972; RESPONSABILIDAD MP: 1.9989 | 1 | 1.5 | 0.49972 | 1.9989 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4_FRL | 1.5 | 1.9989 | 22 | 528 | 99.72% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.8% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0.98333; RESPONSABILIDAD MP: 1.3167; RESPONSABILIDAD MP: 5.2667 | 1 | 0.98333 | 1.3167 | 5.2667 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 2-3_FRL | 0.98333 | 5.2667 | 22 | 528 | 99.81% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.87% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.4833; RESPONSABILIDAD MP: 1.4833; RESPONSABILIDAD MP: 5.9333 | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 5.9333 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 3-4 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6_FRL | 1.4833 | 5.9333 | 22 | 528 | 99.72% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.8% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.4833; RESPONSABILIDAD MP: 1.4833; RESPONSABILIDAD MP: 5.9333 | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 5.9333 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 5-6 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7_FRL | 1.4833 | 5.9333 | 22 | 528 | 99.72% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.8% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 7-8_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.4833; RESPONSABILIDAD MP: 1.8167; RESPONSABILIDAD MP: 7.2667 | 1 | 1.4833 | 1.8167 | 7.2667 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 6-7 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 7-8_FRL | 1.4833 | 7.2667 | 22 | 528 | 99.72% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.8% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2_FRL | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 22_12 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_AIRE_BAHIA 1-2_FRL | 1 | 4 | 22 | 528 | 99.81% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.87% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 2; RESPONSABILIDAD RdD: 8 | 1 | 0 | 2 | 8 |  | 23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | 0 | 8 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 1.4833; RESPONSABILIDAD RdD: 5.9333 | 1 | 0 | 1.4833 | 5.9333 |  | 23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | 0 | 5.9333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 1.4997; RESPONSABILIDAD RdD: 5.9989 | 1 | 0 | 1.4997 | 5.9989 |  | 23_01 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | 0 | 5.9989 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | 0 | 0.049722 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.91667; RESPONSABILIDAD MC: 1.4167; RESPONSABILIDAD MC: 1.4167; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 2 | 0.91667 | 1.4664 | 1.4664 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | 0.91667 | 1.4664 | 17 | 408 | 99.78% | 408 | 31 | 744 | 99.88% | 744 | 0.91667 | 1.4167 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.61% | 3.391% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3.391% | 0% | 96.61% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 4.5; RESPONSABILIDAD MC: 5; RESPONSABILIDAD MC: 18; RESPONSABILIDAD MC: 20 | 2 | 0 | 9.5 | 38 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | 0 | 38 | 17 | 408 | 100% | 204 | 31 | 744 | 100% | 372 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 52.63% | 0% | 47.37% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | 0 | 0.049722 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.11639; RESPONSABILIDAD MP: 0.11639 | 1 | 0 | 0.11639 | 0.11639 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | 0 | 0.11639 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | 0 | 0.049722 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.049722 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | 0 | 0.049722 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 9.0333; RESPONSABILIDAD COM: 9.0333 | 1 | 0 | 9.0333 | 9.0333 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | 0 | 9.0333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 4.75; RESPONSABILIDAD MC: 4.25; RESPONSABILIDAD MC: 4.25 | 1 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |  | 23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | 4.75 | 4.25 | 17 | 408 | 98.84% | 408 | 31 | 744 | 99.36% | 744 | 4.75 | 4.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.1667; RESPONSABILIDAD MC: 3.5; RESPONSABILIDAD MC: 17.5; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 4.5; RESPONSABILIDAD PdM: 22.5 | 2 | 2.1667 | 8 | 40 |  | 23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | 2.1667 | 40 | 17 | 408 | 99.47% | 408 | 31 | 744 | 99.71% | 744 | 2.1667 | 17.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.75% | 0% | 56.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 56.25% | 0% | 43.75% | 0%
23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 10.5; RESPONSABILIDAD MC: 4.5; RESPONSABILIDAD MC: 22.5 | 1 | 10.5 | 4.5 | 22.5 |  | 23_01 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | 10.5 | 22.5 | 17 | 408 | 97.43% | 408 | 31 | 744 | 98.59% | 744 | 10.5 | 22.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1.9997; RESPONSABILIDAD MP: 0.99972; RESPONSABILIDAD MP: 9.9986; RESPONSABILIDAD MP: 4.9986 | 2 | 0 | 2.9994 | 14.9972 |  | 23_01 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | 0 | 14.9972 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 33.33% | 0% | 66.67% | 0%
23_01 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 23_01 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | 0 | 5 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ZONA DE LAVADO | - | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 4; RESPONSABILIDAD PdM: 12 | 1 | 0 | 4 | 12 |  | 23_01 | ZONA DE LAVADO | - | - | 0 | 12 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 3.8333; RESPONSABILIDAD RdD: 3.8333 | 1 | 0 | 3.8333 | 3.8333 |  | 23_01 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | 0 | 3.8333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 2555; RESPONSABILIDAD MP: 3; RESPONSABILIDAD MP: 12 | 1 | 2555 | 3 | 12 |  | 23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-101 | - | 2555 | 12 | 17 | 408 | -526.2% | NO PRESENTA | 31 | 744 | -243.4% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 3; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 5.1661; RESPONSABILIDAD MP: 23.3308 | 3 | 0 | 5.1661 | 23.3308 |  | 23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-102 | - | 0 | 23.3308 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 4.0828; RESPONSABILIDAD MP: 17.9142 | 2 | 0 | 4.0828 | 17.9142 |  | 23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-103 | - | 0 | 17.9142 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-104 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 2.4997; RESPONSABILIDAD MP: 9.9989 | 1 | 0 | 2.4997 | 9.9989 |  | 23_01 | DIALIZADOR ACEITE | 140-FL-104 | - | 0 | 9.9989 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.083333; RESPONSABILIDAD MP: 0.083333 | 1 | 0 | 0.083333 | 0.083333 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | 0 | 0.083333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.75; RESPONSABILIDAD MC: 1.9833; RESPONSABILIDAD MC: 5.95; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722 | 2 | 2.75 | 2.0331 | 5.9997 |  | 23_01 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | 2.75 | 5.9997 | 17 | 408 | 99.33% | 408 | 31 | 744 | 99.63% | 744 | 2.75 | 5.95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.17% | 0.8287% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0.8287% | 0% | 99.17% | 0%
23_01 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.16639; RESPONSABILIDAD MC: 0.49917 | 1 | 1.5 | 0.16639 | 0.49917 |  | 23_01 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-FL-122 | - | 1.5 | 0.49917 | 17 | 408 | 99.63% | 408 | 31 | 744 | 99.8% | 744 | 1.5 | 0.49917 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.3333; RESPONSABILIDAD MC: 2.4167; RESPONSABILIDAD MC: 2.4167 | 1 | 2.3333 | 2.4167 | 2.4167 |  | 23_01 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | 2.3333 | 2.4167 | 17 | 408 | 99.43% | 408 | 31 | 744 | 99.69% | 744 | 2.3333 | 2.4167 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 11.25 | 1 | 2 | 2.25 | 11.25 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | 2 | 11.25 | 17 | 408 | 99.51% | 408 | 31 | 744 | 99.73% | 744 | 2 | 11.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 8.1167; RESPONSABILIDAD MC: 8.3; RESPONSABILIDAD MC: 36.5 | 3 | 8.1167 | 8.3 | 36.5 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | 8.1167 | 36.5 | 17 | 408 | 98.01% | 136 | 31 | 744 | 98.91% | 248 | 2.7056 | 12.1667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.25; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 10; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 3.5; RESPONSABILIDAD PdM: 4.25; RESPONSABILIDAD PdM: 17 | 2 | 6.75 | 6.25 | 27 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | 6.75 | 27 | 17 | 408 | 98.35% | 408 | 31 | 744 | 99.09% | 744 | 3.25 | 10 | 48.15% | 0% | 51.85% | 0% | 0% | 37.04% | 0% | 62.96% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | RESPONSABILIDAD COM: 4; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 23.9997; RESPONSABILIDAD COM: 109.2489 | 4 | 0 | 23.9997 | 109.2489 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | 0 | 109.2489 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | RESPONSABILIDAD COM: 3; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 3.4164; RESPONSABILIDAD COM: 13.1653 | 3 | 0 | 3.4164 | 13.1653 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | 0 | 13.1653 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | RESPONSABILIDAD COM: 2; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 1.7494; RESPONSABILIDAD COM: 5.9981 | 2 | 0 | 1.7494 | 5.9981 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | 0 | 5.9981 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | RESPONSABILIDAD COM: 3; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 3.4828; RESPONSABILIDAD COM: 13.1975 | 3 | 0 | 3.4828 | 13.1975 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | 0 | 13.1975 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | RESPONSABILIDAD COM: 3; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 2.0825; RESPONSABILIDAD COM: 7.6633 | 3 | 0 | 2.0825 | 7.6633 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | 0 | 7.6633 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.66639; RESPONSABILIDAD MP: 2.6656 | 1 | 0 | 0.66639 | 2.6656 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | 0 | 2.6656 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.66639; RESPONSABILIDAD MP: 2.6656 | 1 | 0 | 0.66639 | 2.6656 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | 0 | 2.6656 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 8.5; RESPONSABILIDAD MC: 9.5; RESPONSABILIDAD MC: 38; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.41667; RESPONSABILIDAD MP: 1.6667 | 2 | 8.5 | 9.9167 | 39.6667 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | 8.5 | 39.6667 | 17 | 408 | 97.92% | 408 | 31 | 744 | 98.86% | 744 | 8.5 | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.8% | 4.202% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.202% | 0% | 95.8% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 9; RESPONSABILIDAD MC: 10.5; RESPONSABILIDAD MC: 42; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.49972; RESPONSABILIDAD MP: 1.9989 | 2 | 9 | 10.9997 | 43.9989 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | 9 | 43.9989 | 17 | 408 | 97.79% | 408 | 31 | 744 | 98.79% | 744 | 9 | 42 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.46% | 4.543% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.543% | 0% | 95.46% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.49972; RESPONSABILIDAD MP: 1.9989 | 1 | 0 | 0.49972 | 1.9989 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | 0 | 1.9989 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.49972; RESPONSABILIDAD MP: 1.9989 | 1 | 0 | 0.49972 | 1.9989 |  | 23_01 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | 0 | 1.9989 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 0.58306; RESPONSABILIDAD COM: 2.3322 | 1 | 0 | 0.58306 | 2.3322 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | 0 | 2.3322 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO ACEITE USADO | 140-PP-129 | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 0.66639; RESPONSABILIDAD COM: 2.6656 | 1 | 0 | 0.66639 | 2.6656 |  | 23_01 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO ACEITE USADO | 140-PP-129 | - | 0 | 2.6656 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33333; RESPONSABILIDAD MP: 0.33333 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.33333 |  | 23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | - | 0 | 0.33333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 |  | 23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | - | 0 | 0.33306 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 |  | 23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | - | 0 | 0.33306 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 |  | 23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | - | 0 | 0.33306 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306 | 1 | 0 | 0.33306 | 0.33306 |  | 23_01 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | 0 | 0.33306 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 2.75; RESPONSABILIDAD MP: 4.5664; RESPONSABILIDAD MP: 18.3319 | 2 | 2.75 | 4.5664 | 18.3319 |  | 23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | 2.75 | 18.3319 | 14 | 336 | 99.18% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 99.59% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.066389; RESPONSABILIDAD MP: 0.33194 | 1 | 0 | 0.066389 | 0.33194 |  | 23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | 0 | 0.33194 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.049722; RESPONSABILIDAD MP: 0.24861 | 1 | 0 | 0.049722 | 0.24861 |  | 23_02 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | 0 | 0.24861 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 0.55; RESPONSABILIDAD MC: 0.75; RESPONSABILIDAD MC: 0.91667; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 3 | 0.55 | 0.91639 | 1.7486 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | 0.55 | 1.7486 | 14 | 336 | 99.84% | 168 | 28 | 672 | 99.92% | 336 | 0.275 | 0.45833 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.42% | 47.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 47.58% | 0% | 52.42% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 2.2; RESPONSABILIDAD MC: 0.99944; RESPONSABILIDAD MC: 1.2492; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 3 | 2.2 | 1.1325 | 1.9144 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | 2.2 | 1.9144 | 14 | 336 | 99.35% | 168 | 28 | 672 | 99.67% | 336 | 1.1 | 0.62458 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.25% | 34.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 34.75% | 0% | 65.25% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 17.6833; RESPONSABILIDAD MC: 10.5; RESPONSABILIDAD MC: 52.5 | 1 | 17.6833 | 10.5 | 52.5 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | 17.6833 | 52.5 | 14 | 336 | 94.74% | 336 | 28 | 672 | 97.37% | 672 | 17.6833 | 52.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66667; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528; RESPONSABILIDAD MP: 1.3333 | 2 | 0 | 0.79972 | 1.9986 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-158 | - | 0 | 1.9986 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 33.29% | 66.71% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66639; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528; RESPONSABILIDAD MP: 1.3328 | 2 | 0 | 0.79944 | 1.9981 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-159 | - | 0 | 1.9981 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 33.3% | 66.7% | 0% | 0%
23_02 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 3.25; RESPONSABILIDAD MC: 3.25 | 1 | 2.25 | 3.25 | 3.25 |  | 23_02 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | 2.25 | 3.25 | 14 | 336 | 99.33% | 336 | 28 | 672 | 99.67% | 672 | 2.25 | 3.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 3.9833; RESPONSABILIDAD MC: 2.9994; RESPONSABILIDAD MC: 14.9972 | 2 | 3.9833 | 2.9994 | 14.9972 |  | 23_02 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | 3.9833 | 14.9972 | 14 | 336 | 98.81% | 168 | 28 | 672 | 99.41% | 336 | 1.9917 | 7.4986 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | 140-HT-131 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 2159.9997; RESPONSABILIDAD MP: 1.7497; RESPONSABILIDAD MP: 8.7486 | 1 | 2159.9997 | 1.7497 | 8.7486 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | 140-HT-131 | 2159.9997 | 8.7486 | 14 | 336 | -542.9% | NO PRESENTA | 28 | 672 | -221.4% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RESPONSABILIDAD RdD: 1; RESPONSABILIDAD RdD: 0; RESPONSABILIDAD RdD: 0.74972; RESPONSABILIDAD RdD: 2.2492 | 1 | 0 | 0.74972 | 2.2492 |  | 23_02 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | 0 | 2.2492 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | CONTAINER | CONTAINER_OFICINA_LUBE | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 2.25; RESPONSABILIDAD PdM: 9 | 1 | 0 | 2.25 | 9 |  | 23_02 | CONTAINER | CONTAINER_OFICINA_LUBE | - | 0 | 9 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | CONTAINER | CONTAINER_PAÑOL_LUBE | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 1.2497; RESPONSABILIDAD PdM: 4.9989 | 1 | 0 | 1.2497 | 4.9989 |  | 23_02 | CONTAINER | CONTAINER_PAÑOL_LUBE | - | 0 | 4.9989 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.35; RESPONSABILIDAD MC: 1.6833; RESPONSABILIDAD MC: 1.6833; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.83333 | 2 | 1.35 | 1.85 | 2.5167 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | 1.35 | 2.5167 | 14 | 336 | 99.6% | 336 | 28 | 672 | 99.8% | 672 | 1.35 | 1.6833 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.89% | 33.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 33.11% | 66.89% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-131 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.98333; RESPONSABILIDAD MP: 2.95 | 1 | 0 | 0.98333 | 2.95 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-131 | - | 0 | 2.95 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.99972; RESPONSABILIDAD MP: 2.9992; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 2.25; RESPONSABILIDAD PdM: 11.25 | 2 | 0 | 3.2497 | 14.2492 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | 0 | 14.2492 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 21.05% | 78.95% | 0% | 0% | - | - | - | - | 21.05% | 0% | 78.95% | 0%
23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13306; RESPONSABILIDAD MP: 0.66528 | 1 | 0 | 0.13306 | 0.66528 |  | 23_02 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | 0 | 0.66528 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB1 | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.35; RESPONSABILIDAD MC: 0.16667; RESPONSABILIDAD MC: 0.16667 | 1 | 0.35 | 0.16667 | 0.16667 |  | 23_02 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB1 | 0.35 | 0.16667 | 14 | 336 | 99.9% | 336 | 28 | 672 | 99.95% | 672 | 0.35 | 0.16667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB4 | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.35; RESPONSABILIDAD MC: 7.8331; RESPONSABILIDAD MC: 7.8331 | 1 | 0.35 | 7.8331 | 7.8331 |  | 23_02 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | 140-LP-1001_CB4 | 0.35 | 7.8331 | 14 | 336 | 99.9% | 336 | 28 | 672 | 99.95% | 672 | 0.35 | 7.8331 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 8.1833; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 7 | 1 | 8.1833 | 1.75 | 7 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-112 | - | 8.1833 | 7 | 14 | 336 | 97.56% | 336 | 28 | 672 | 98.78% | 672 | 8.1833 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 11.0167; RESPONSABILIDAD MC: 1.7497; RESPONSABILIDAD MC: 6.9989 | 1 | 11.0167 | 1.7497 | 6.9989 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | 11.0167 | 6.9989 | 14 | 336 | 96.72% | 336 | 28 | 672 | 98.36% | 672 | 11.0167 | 6.9989 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 13.9167; RESPONSABILIDAD MC: 5.0661; RESPONSABILIDAD MC: 22.5811 | 3 | 13.9167 | 5.0661 | 22.5811 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | 13.9167 | 22.5811 | 14 | 336 | 95.86% | 112 | 28 | 672 | 97.93% | 224 | 4.6389 | 7.527 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 8.5; RESPONSABILIDAD MC: 5; RESPONSABILIDAD MC: 21.25 | 1 | 8.5 | 5 | 21.25 |  | 23_02 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | 8.5 | 21.25 | 14 | 336 | 97.47% | 336 | 28 | 672 | 98.74% | 672 | 8.5 | 21.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 7.5; RESPONSABILIDAD MC: 6; RESPONSABILIDAD MC: 28.3167; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 3.5; RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 16 | 2 | 11 | 10 | 44.3167 |  | 23_02 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | 11 | 44.3167 | 14 | 336 | 96.73% | 336 | 28 | 672 | 98.36% | 672 | 7.5 | 28.3167 | 68.18% | 31.82% | 0% | 0% | 0% | 63.9% | 36.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1.5; RESPONSABILIDAD MP: 6 | 1 | 1 | 1.5 | 6 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | 1 | 6 | 14 | 336 | 99.7% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 99.85% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.5; RESPONSABILIDAD MC: 3.5; RESPONSABILIDAD MC: 7 | 1 | 3.5 | 3.5 | 7 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | 3.5 | 7 | 14 | 336 | 98.96% | 336 | 28 | 672 | 99.48% | 672 | 3.5 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 2.4833; RESPONSABILIDAD MC: 9.9333 | 1 | 2 | 2.4833 | 9.9333 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | 2 | 9.9333 | 14 | 336 | 99.4% | 336 | 28 | 672 | 99.7% | 672 | 2 | 9.9333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 3.25; RESPONSABILIDAD MC: 16.25 | 1 | 3 | 3.25 | 16.25 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | 3 | 16.25 | 14 | 336 | 99.11% | 336 | 28 | 672 | 99.55% | 672 | 3 | 16.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-106 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.8667; RESPONSABILIDAD MC: 1.2; RESPONSABILIDAD MC: 6 | 1 | 1.8667 | 1.2 | 6 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-106 | - | 1.8667 | 6 | 14 | 336 | 99.44% | 336 | 28 | 672 | 99.72% | 672 | 1.8667 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.95; RESPONSABILIDAD MC: 1.1331; RESPONSABILIDAD MC: 5.6653 | 1 | 1.95 | 1.1331 | 5.6653 |  | 23_02 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | 1.95 | 5.6653 | 14 | 336 | 99.42% | 336 | 28 | 672 | 99.71% | 672 | 1.95 | 5.6653 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1918.4997; RESPONSABILIDAD MP: 0.99972; RESPONSABILIDAD MP: 3.9989 | 1 | 1918.4997 | 0.99972 | 3.9989 |  | 23_02 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | 1918.4997 | 3.9989 | 14 | 336 | -471% | NO PRESENTA | 28 | 672 | -185.5% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-111 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.99972; RESPONSABILIDAD MP: 3.9989 | 1 | 0 | 0.99972 | 3.9989 |  | 23_02 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-111 | 0 | 3.9989 | 14 | 336 | 100% | NO PRESENTA | 28 | 672 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | SISTEMA DE FILTRADO | 140-FL-101 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 8 | 1 | 0 | 2 | 8 |  | 23_02 | SISTEMA DE FILTRADO | 140-FL-101 | - | 0 | 8 | 14 | 336 | 100% | 336 | 28 | 672 | 100% | 672 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_02 | LINEA DE AGUA | LINEA DE AGUA_ZONA DE LAVADO | 140-TK-301 | Valores MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 144; RESPONSABILIDAD MC: 25.5; RESPONSABILIDAD MC: 110.5833 | 3 | 144 | 25.5 | 110.5833 |  | 23_02 | LINEA DE AGUA | LINEA DE AGUA_ZONA DE LAVADO | 140-TK-301 | 144 | 110.5833 | 14 | 336 | 57.14% | 112 | 28 | 672 | 78.57% | 224 | 48 | 36.8611 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 1.6667; RESPONSABILIDAD MC: 8.3333 | 1 | 1.5 | 1.6667 | 8.3333 |  | 23_03 | ACUMULADOR DE AIRE | 140-AR-112 | 140-LV-100 | 1.5 | 8.3333 | 17 | 408 | 99.63% | 408 | 31 | 744 | 99.8% | 744 | 1.5 | 8.3333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 6.9997; RESPONSABILIDAD PdM: 34.9986 | 2 | 0 | 6.9997 | 34.9986 |  | 23_03 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | 0 | 34.9986 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.5; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.83333 | 2 | 0.5 | 0.66667 | 2.8333 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | 0.5 | 2.8333 | 17 | 408 | 99.88% | 408 | 31 | 744 | 99.93% | 744 | 0.5 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.59% | 29.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29.41% | 0% | 70.59% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 1 | 0 | 0.16639 | 0.83194 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | 0 | 0.83194 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 1.5833; RESPONSABILIDAD MC: 6.3333; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 2 | 3 | 1.7497 | 7.1653 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | 3 | 7.1653 | 17 | 408 | 99.26% | 408 | 31 | 744 | 99.6% | 744 | 3 | 6.3333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.39% | 11.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11.61% | 0% | 88.39% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 3.5; RESPONSABILIDAD MC: 1.4164; RESPONSABILIDAD MC: 5.6656; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 2 | 3.5 | 1.5828 | 6.4975 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | 3.5 | 6.4975 | 17 | 408 | 99.14% | 408 | 31 | 744 | 99.53% | 744 | 3.5 | 5.6656 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.2% | 12.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12.8% | 0% | 87.2% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 1 | 0 | 0.16639 | 0.83194 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301A | - | 0 | 0.83194 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.083056; RESPONSABILIDAD MP: 0.41528 | 1 | 0 | 0.083056 | 0.41528 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-FL-122/140-PP-301B | - | 0 | 0.41528 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | EXTRACTOR DE HUMO | 140-RV-108 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 131.7; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 8.75 | 1 | 131.7 | 1.75 | 8.75 |  | 23_03 | EXTRACTOR DE HUMO | 140-RV-108 | - | 131.7 | 8.75 | 17 | 408 | 67.72% | 408 | 31 | 744 | 82.3% | 744 | 131.7 | 8.75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 2.7497; RESPONSABILIDAD MC: 13.7486 | 1 | 2 | 2.7497 | 13.7486 |  | 23_03 | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | 2 | 13.7486 | 17 | 408 | 99.51% | 408 | 31 | 744 | 99.73% | 744 | 2 | 13.7486 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | Valores MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 4.1667; RESPONSABILIDAD MC: 6.4167; RESPONSABILIDAD MC: 32.0833; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 2.1664; RESPONSABILIDAD MP: 10.8319 | 3 | 4.1667 | 8.5831 | 42.9153 |  | 23_03 | PUENTE GRUA | 140-CN-102 | - | 4.1667 | 42.9153 | 17 | 408 | 98.98% | 204 | 31 | 744 | 99.44% | 372 | 2.0833 | 16.0417 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.76% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 74.76% | 0% | 25.24% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-103 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 2 | 0.5 | 1.0667 | 5.3333 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-103 | - | 0.5 | 5.3333 | 17 | 408 | 99.88% | 408 | 31 | 744 | 99.93% | 744 | 0.5 | 3.3333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37.5% | 0% | 62.5% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-104 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.63333; RESPONSABILIDAD PdM: 3.1667 | 2 | 0 | 0.63333 | 3.1667 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-104 | - | 0 | 3.1667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-105 | - | 0 | 2 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.88333; RESPONSABILIDAD MC: 0.83333; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 2 | 0.88333 | 1.2333 | 5.3333 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-106 | - | 0.88333 | 5.3333 | 17 | 408 | 99.78% | 408 | 31 | 744 | 99.88% | 744 | 0.88333 | 3.3333 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37.5% | 0% | 62.5% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-107 | - | 0 | 2 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-108 | - | 0 | 2 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.23333; RESPONSABILIDAD PdM: 1.1667 | 1 | 0 | 0.23333 | 1.1667 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | 0 | 1.1667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-101 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 8.6667; RESPONSABILIDAD PdM: 42.8333 | 2 | 0 | 8.6667 | 42.8333 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-101 | - | 0 | 42.8333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-102 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_03 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-102 | - | 0 | 2 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.58306; RESPONSABILIDAD MC: 2.3322; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.4; RESPONSABILIDAD PdM: 2 | 2 | 0.5 | 0.98306 | 4.3322 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-109 | - | 0.5 | 4.3322 | 17 | 408 | 99.88% | 408 | 31 | 744 | 99.93% | 744 | 0.5 | 2.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.83% | 0% | 46.17% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 46.17% | 53.83% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.48333; RESPONSABILIDAD PdM: 2.4167 | 1 | 0 | 0.48333 | 2.4167 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-110 | - | 0 | 2.4167 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-112 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 3; RESPONSABILIDAD PdM: 12 | 1 | 0 | 3 | 12 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-112 | - | 0 | 12 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-111 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 2.4667; RESPONSABILIDAD PdM: 12.3333 | 1 | 0 | 2.4667 | 12.3333 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-111 | - | 0 | 12.3333 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-119 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 4.2333; RESPONSABILIDAD PdM: 17.1667 | 2 | 0 | 4.2333 | 17.1667 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-119 | - | 0 | 17.1667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-017 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 3.4831; RESPONSABILIDAD PdM: 17.4153 | 2 | 0 | 3.4831 | 17.4153 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-017 | - | 0 | 17.4153 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-016 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.25; RESPONSABILIDAD PdM: 1.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1.25 |  | 23_03 | PUERTA ENROLLABLE | 140-DO-016 | - | 0 | 1.25 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.71528 | 4 | 0 | 0.16639 | 0.71528 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | 0 | 0.71528 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 5; RESPONSABILIDAD MP: 2.5; RESPONSABILIDAD MP: 2.6667; RESPONSABILIDAD MP: 13.2167 | 5 | 2.5 | 2.6667 | 13.2167 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | 2.5 | 13.2167 | 17 | 408 | 99.39% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 99.66% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.71667 | 4 | 0 | 0.16667 | 0.71667 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | 0 | 0.71667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.71667 | 4 | 0 | 0.16667 | 0.71667 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | 0 | 0.71667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.71667 | 4 | 0 | 0.16667 | 0.71667 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | 0 | 0.71667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16667; RESPONSABILIDAD MP: 0.71667 | 4 | 0 | 0.16667 | 0.71667 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | 0 | 0.71667 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.18333; RESPONSABILIDAD MP: 0.8 | 4 | 0 | 0.18333 | 0.8 |  | 23_03 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | 0 | 0.8 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 23_03 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | - | 0 | 5 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 9.3331; RESPONSABILIDAD COM: 45.0819 | 1 | 0 | 9.3331 | 45.0819 |  | 23_03 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | 0 | 45.0819 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | RESPONSABILIDAD MP: 5; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.63333; RESPONSABILIDAD MP: 2.55 | 5 | 0 | 0.63333 | 2.55 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | 0 | 2.55 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.48333; RESPONSABILIDAD MC: 0.74972; RESPONSABILIDAD MC: 3.7486 | 1 | 0.48333 | 0.74972 | 3.7486 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-133 | - | 0.48333 | 3.7486 | 17 | 408 | 99.88% | 408 | 31 | 744 | 99.94% | 744 | 0.48333 | 3.7486 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.16639; RESPONSABILIDAD MP: 0.83194 | 1 | 0 | 0.16639 | 0.83194 |  | 23_03 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | 0 | 0.83194 | 17 | 408 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | LUMINARIAS EXTERIORES DE TALLER | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 7 | 1 | 2.25 | 1.75 | 7 |  | 23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | LUMINARIAS EXTERIORES DE TALLER | 2.25 | 7 | 17 | 408 | 99.45% | 408 | 31 | 744 | 99.7% | 744 | 2.25 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.25; RESPONSABILIDAD MC: 0.41667; RESPONSABILIDAD MC: 0.41667 | 1 | 0.25 | 0.41667 | 0.41667 |  | 23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LP-1001 | - | 0.25 | 0.41667 | 17 | 408 | 99.94% | 408 | 31 | 744 | 99.97% | 744 | 0.25 | 0.41667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-JBD-1002 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.3333; RESPONSABILIDAD MC: 0.49972; RESPONSABILIDAD MC: 1.9989 | 1 | 1.3333 | 0.49972 | 1.9989 |  | 23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-JBD-1002 | - | 1.3333 | 1.9989 | 17 | 408 | 99.67% | 408 | 31 | 744 | 99.82% | 744 | 1.3333 | 1.9989 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LCS-1003 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.3333; RESPONSABILIDAD MC: 0.33306; RESPONSABILIDAD MC: 1.3322 | 1 | 1.3333 | 0.33306 | 1.3322 |  | 23_03 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 140-LCS-1003 | - | 1.3333 | 1.3322 | 17 | 408 | 99.67% | 408 | 31 | 744 | 99.82% | 744 | 1.3333 | 1.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | Valores MC: 3; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 20.4833; RESPONSABILIDAD MC: 4.3; RESPONSABILIDAD MC: 7.1158; RESPONSABILIDAD MC: 2.5; RESPONSABILIDAD MC: 34.9125; RESPONSABILIDAD MC: 10.5 | 5 | 24.7833 | 9.6158 | 45.4125 |  | 23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | 24.7833 | 45.4125 | 17 | 408 | 93.93% | 81.6 | 31 | 744 | 96.67% | 148.8 | 4.9567 | 9.0825 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.65% | 17.35% | 0% | 0% | 76.88% | 23.12% | 0% | 0%
23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 2.0833; RESPONSABILIDAD MC: 7.1667 | 2 | 1.5 | 2.0833 | 7.1667 |  | 23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | 1.5 | 7.1667 | 17 | 408 | 99.63% | 204 | 31 | 744 | 99.8% | 372 | 0.75 | 3.5833 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1419; RESPONSABILIDAD MC: 0.83306; RESPONSABILIDAD MC: 3.3322 | 1 | 1419 | 0.83306 | 3.3322 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | - | 1419 | 3.3322 | 17 | 408 | -247.8% | 408 | 31 | 744 | -90.73% | 744 | 1419 | 3.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1419.8333; RESPONSABILIDAD MC: 0.83306; RESPONSABILIDAD MC: 3.3322 | 1 | 1419.8333 | 0.83306 | 3.3322 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | - | 1419.8333 | 3.3322 | 17 | 408 | -248% | 408 | 31 | 744 | -90.84% | 744 | 1419.8333 | 3.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1420.6667; RESPONSABILIDAD MC: 0.83306; RESPONSABILIDAD MC: 3.3322 | 1 | 1420.6667 | 0.83306 | 3.3322 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-104 | - | 1420.6667 | 3.3322 | 17 | 408 | -248.2% | 408 | 31 | 744 | -90.95% | 744 | 1420.6667 | 3.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1421.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.83306; RESPONSABILIDAD MC: 3.3322 | 1 | 1421.5 | 0.83306 | 3.3322 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | - | 1421.5 | 3.3322 | 17 | 408 | -248.4% | 408 | 31 | 744 | -91.06% | 744 | 1421.5 | 3.3322 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1418.1667; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 2.6667 | 1 | 1418.1667 | 0.66667 | 2.6667 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | - | 1418.1667 | 2.6667 | 17 | 408 | -247.6% | 408 | 31 | 744 | -90.61% | 744 | 1418.1667 | 2.6667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1422.25; RESPONSABILIDAD MC: 0.99972; RESPONSABILIDAD MC: 3.9989 | 1 | 1422.25 | 0.99972 | 3.9989 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-106 | - | 1422.25 | 3.9989 | 17 | 408 | -248.6% | 408 | 31 | 744 | -91.16% | 744 | 1422.25 | 3.9989 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.33333; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 2.6667 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 2.6667 |  | 23_03 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | 0.33333 | 2.6667 | 17 | 408 | 99.92% | 408 | 31 | 744 | 99.96% | 744 | 0.33333 | 2.6667 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_03 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.5; RESPONSABILIDAD MC: 0.33306; RESPONSABILIDAD MC: 1.6653 | 1 | 0.5 | 0.33306 | 1.6653 |  | 23_03 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 140-PP-108 | - | 0.5 | 1.6653 | 17 | 408 | 99.88% | 408 | 31 | 744 | 99.93% | 744 | 0.5 | 1.6653 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_03 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3_CONECTOR RAPIDO | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.1167; RESPONSABILIDAD MC: 1.25; RESPONSABILIDAD MC: 3.75 | 1 | 1.1167 | 1.25 | 3.75 |  | 23_03 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3_CONECTOR RAPIDO | 1.1167 | 3.75 | 17 | 408 | 99.73% | 408 | 31 | 744 | 99.85% | 744 | 1.1167 | 3.75 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_03 | CANALETA PLUVIAL | CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.0333; RESPONSABILIDAD MC: 1.25; RESPONSABILIDAD MC: 5 | 1 | 1.0333 | 1.25 | 5 |  | 23_03 | CANALETA PLUVIAL | CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | - | 1.0333 | 5 | 17 | 408 | 99.75% | 408 | 31 | 744 | 99.86% | 744 | 1.0333 | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 3.3333; RESPONSABILIDAD MP: 11; RESPONSABILIDAD MP: 1.75; RESPONSABILIDAD MP: 3.2156; RESPONSABILIDAD MP: 15.5283 | 12 | 2.75 | 3.8822 | 18.8617 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | 2.75 | 18.8617 | 16 | 384 | 99.28% | 384 | 30 | 720 | 99.62% | 720 | 1 | 3.3333 | 36.36% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 17.67% | 82.33% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 36.36% | 0% | 0% | 82.33% | 17.67% | 0% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 0.083056; RESPONSABILIDAD MC: 0.24917; RESPONSABILIDAD MP: 11; RESPONSABILIDAD MP: 3.7497; RESPONSABILIDAD MP: 2.7156; RESPONSABILIDAD MP: 13.0283 | 12 | 3.7497 | 2.7986 | 13.2775 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | 3.7497 | 13.2775 | 16 | 384 | 99.02% | 384 | 30 | 720 | 99.48% | 720 | 0 | 0.24917 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.877% | 98.12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 0.33306; RESPONSABILIDAD MC: 1.6653; RESPONSABILIDAD MP: 9; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.5475; RESPONSABILIDAD MP: 2.19; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 4.25; RESPONSABILIDAD PdM: 21.25 | 11 | 2 | 5.1306 | 25.1053 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | 2 | 25.1053 | 16 | 384 | 99.48% | 384 | 30 | 720 | 99.72% | 720 | 2 | 1.6653 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.633% | 8.723% | 84.64% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8.723% | 6.633% | 0% | 84.64%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RESPONSABILIDAD MP: 10; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.79917; RESPONSABILIDAD MP: 3.4464 | 10 | 0 | 0.79917 | 3.4464 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | 0 | 3.4464 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 2.4997; RESPONSABILIDAD PdM: 9.9989 | 1 | 0 | 2.4997 | 9.9989 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GD-111 | - | 0 | 9.9989 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | RESPONSABILIDAD MP: 10; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1.2992; RESPONSABILIDAD MP: 5.3631 | 10 | 0 | 1.2992 | 5.3631 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | 0 | 5.3631 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-111 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0.75; RESPONSABILIDAD MP: 1.4997; RESPONSABILIDAD MP: 7.4986 | 1 | 0.75 | 1.4997 | 7.4986 |  | 23_04 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-111 | - | 0.75 | 7.4986 | 16 | 384 | 99.8% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 99.9% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 11.25; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.49972; RESPONSABILIDAD MP: 2.4986; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.5; RESPONSABILIDAD PdM: 2.5 | 3 | 1.75 | 3.2497 | 16.2486 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-152 | - | 1.75 | 16.2486 | 16 | 384 | 99.54% | 384 | 30 | 720 | 99.76% | 720 | 1.75 | 11.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.24% | 15.38% | 15.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15.38% | 0% | 84.62% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 11.25; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.24972; RESPONSABILIDAD MP: 1.2486; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.48333; RESPONSABILIDAD PdM: 2.4167 | 3 | 1.75 | 2.9831 | 14.9153 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-153 | - | 1.75 | 14.9153 | 16 | 384 | 99.54% | 384 | 30 | 720 | 99.76% | 720 | 1.75 | 11.25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.43% | 8.371% | 16.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8.371% | 0% | 91.63% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | Valores MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 8.8333; RESPONSABILIDAD MC: 11.9164; RESPONSABILIDAD MC: 59.5819 | 2 | 8.8333 | 11.9164 | 59.5819 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-154 | - | 8.8333 | 59.5819 | 16 | 384 | 97.7% | 192 | 30 | 720 | 98.77% | 360 | 4.4167 | 29.791 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.24972; RESPONSABILIDAD MP: 1.2486 | 1 | 0 | 0.24972 | 1.2486 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-160 | - | 0 | 1.2486 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.33306; RESPONSABILIDAD MP: 1.6653 | 1 | 0 | 0.33306 | 1.6653 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 140-PP-161 | - | 0 | 1.6653 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.99972; RESPONSABILIDAD PdM: 4.9986 | 1 | 0 | 0.99972 | 4.9986 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 140-PP-131 | - | 0 | 4.9986 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | EXTRACTOR DE HUMO | 140-VT-102 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 4.5; RESPONSABILIDAD MC: 5; RESPONSABILIDAD MC: 25 | 1 | 4.5 | 5 | 25 |  | 23_04 | EXTRACTOR DE HUMO | 140-VT-102 | - | 4.5 | 25 | 16 | 384 | 98.83% | 384 | 30 | 720 | 99.38% | 720 | 4.5 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_04 | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 4; RESPONSABILIDAD MP: 2.9997; RESPONSABILIDAD MP: 4.5; RESPONSABILIDAD MP: 14.9986; RESPONSABILIDAD MP: 22.5 | 2 | 4 | 7.4997 | 37.4986 |  | 23_04 | PUENTE GRUA | 140-CN-101 | - | 4 | 37.4986 | 16 | 384 | 98.96% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 99.44% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 0%
23_04 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 4.2; RESPONSABILIDAD MC: 3.0833; RESPONSABILIDAD MC: 15.4167 | 1 | 4.2 | 3.0833 | 15.4167 |  | 23_04 | PUERTA LEVADIZA | 140-DO-118 | - | 4.2 | 15.4167 | 16 | 384 | 98.91% | 384 | 30 | 720 | 99.42% | 720 | 4.2 | 15.4167 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71667; RESPONSABILIDAD MP: 3.0333 | 14 | 0 | 0.71667 | 3.0333 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | 0 | 3.0333 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71278; RESPONSABILIDAD MP: 3.0175 | 14 | 0 | 0.71278 | 3.0175 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | 0 | 3.0175 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71278; RESPONSABILIDAD MP: 3.0175 | 14 | 0 | 0.71278 | 3.0175 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | 0 | 3.0175 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71278; RESPONSABILIDAD MP: 3.0175 | 14 | 0 | 0.71278 | 3.0175 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | 0 | 3.0175 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71278; RESPONSABILIDAD MP: 3.0175 | 14 | 0 | 0.71278 | 3.0175 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | 0 | 3.0175 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.71278; RESPONSABILIDAD MP: 3.0175 | 14 | 0 | 0.71278 | 3.0175 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | 0 | 3.0175 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | RESPONSABILIDAD MP: 14; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.77944; RESPONSABILIDAD MP: 3.2842 | 14 | 0 | 0.77944 | 3.2842 |  | 23_04 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | 0 | 3.2842 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 2.4997; RESPONSABILIDAD PdM: 12.4986 | 1 | 0 | 2.4997 | 12.4986 |  | 23_04 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-112 | - | 0 | 12.4986 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | 140-FT-111 | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 23_04 | SECADOR DE AIRE | 140-GD-111 | 140-FT-111 | 0 | 5 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 6.25; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 6.9167; RESPONSABILIDAD COM: 1.9997; RESPONSABILIDAD COM: 34.5833; RESPONSABILIDAD COM: 9.9986 | 2 | 6.25 | 8.9164 | 44.5819 |  | 23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | - | 6.25 | 44.5819 | 16 | 384 | 98.37% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 99.13% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22.43% | 0% | 0% | 77.57%
23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 4.4997; RESPONSABILIDAD COM: 13.4992 | 1 | 0 | 4.4997 | 13.4992 |  | 23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | - | 0 | 13.4992 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 5.4664; RESPONSABILIDAD COM: 16.3992 | 1 | 0 | 5.4664 | 16.3992 |  | 23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | - | 0 | 16.3992 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | - | RESPONSABILIDAD COM: 1; RESPONSABILIDAD COM: 0; RESPONSABILIDAD COM: 3.5; RESPONSABILIDAD COM: 2.5 | 1 | 0 | 3.5 | 2.5 |  | 23_04 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | - | 0 | 2.5 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.75; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 10 | 1 | 1.75 | 2 | 10 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 140-PP-132 | - | 1.75 | 10 | 16 | 384 | 99.54% | 384 | 30 | 720 | 99.76% | 720 | 1.75 | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.24972; RESPONSABILIDAD MP: 1.2486; RESPONSABILIDAD PdM: 3; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 14.0828; RESPONSABILIDAD PdM: 70.4139 | 4 | 0 | 14.3325 | 71.6625 |  | 23_04 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | GRINDEX_MASTER INOX H | - | 0 | 71.6625 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 1.742% | 98.26% | 0% | 0% | - | - | - | - | 1.742% | 0% | 98.26% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 0.66667; RESPONSABILIDAD MC: 22.5; RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 2.0833; RESPONSABILIDAD MC: 5; RESPONSABILIDAD MC: 10.4167; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.41667; RESPONSABILIDAD MP: 2.0833 | 4 | 23.1667 | 3.5 | 17.5 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-115 | - | 23.1667 | 17.5 | 16 | 384 | 93.97% | 128 | 30 | 720 | 96.78% | 240 | 7.7222 | 5.1389 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.1% | 11.9% | 0% | 0% | 0% | 2.878% | 97.12% | 0% | 0% | 40.48% | 59.52% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.4; RESPONSABILIDAD MP: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-118 | - | 0 | 2 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.4; RESPONSABILIDAD MP: 2 | 1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 140-PP-121 | - | 0 | 2 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | LINCOLN 84804_1100-002309 | - | Valores MC: 2; RESPONSABILIDAD MC: 4.0833; RESPONSABILIDAD MC: 4.7494; RESPONSABILIDAD MC: 23.7472 | 2 | 4.0833 | 4.7494 | 23.7472 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | LINCOLN 84804_1100-002309 | - | 4.0833 | 23.7472 | 16 | 384 | 98.94% | 192 | 30 | 720 | 99.43% | 360 | 2.0417 | 11.8736 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-103 | - | 0 | 5 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.65; RESPONSABILIDAD PdM: 3.25 | 1 | 0 | 0.65 | 3.25 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-101 | - | 0 | 3.25 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.98333; RESPONSABILIDAD PdM: 4.9167 | 1 | 0 | 0.98333 | 4.9167 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-102 | - | 0 | 4.9167 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.65; RESPONSABILIDAD PdM: 3.25 | 1 | 0 | 0.65 | 3.25 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 140-PP-104 | - | 0 | 3.25 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 1; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 0.65; RESPONSABILIDAD PdM: 3.25 | 1 | 0 | 0.65 | 3.25 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 140-PP-105 | - | 0 | 3.25 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE REFRIGERANTE NUEVO | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1.7497; RESPONSABILIDAD MP: 3.4994 | 1 | 0 | 1.7497 | 3.4994 |  | 23_04 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE REFRIGERANTE NUEVO | 0 | 3.4994 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | 140-ZM-105_CARRETE ACEITE SAE60 | TIPO ACTIVIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 19.05; RESPONSABILIDAD MC: 6.2497; RESPONSABILIDAD MC: 31.2486 | 1 | 19.05 | 6.2497 | 31.2486 |  | 23_04 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-105 | 140-ZM-105_CARRETE ACEITE SAE60 | 19.05 | 31.2486 | 16 | 384 | 95.04% | 384 | 30 | 720 | 97.35% | 720 | 19.05 | 31.2486 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.83306; RESPONSABILIDAD MP: 1.6661 | 1 | 0 | 0.83306 | 1.6661 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-113 | - | 0 | 1.6661 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.66639; RESPONSABILIDAD MP: 1.3328 | 1 | 0 | 0.66639 | 1.3328 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-116 | - | 0 | 1.3328 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.93333; RESPONSABILIDAD MC: 1.1; RESPONSABILIDAD MC: 4.4; RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.66639; RESPONSABILIDAD MP: 1.3328 | 2 | 0.93333 | 1.7664 | 5.7328 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-119 | - | 0.93333 | 5.7328 | 16 | 384 | 99.76% | 384 | 30 | 720 | 99.87% | 720 | 0.93333 | 4.4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.75% | 23.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 23.25% | 76.75% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 1.8331; RESPONSABILIDAD MP: 3.6661 | 1 | 0 | 1.8331 | 3.6661 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 140-PP-122 | - | 0 | 3.6661 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | RESPONSABILIDAD PdM: 2; RESPONSABILIDAD PdM: 0; RESPONSABILIDAD PdM: 1.3331; RESPONSABILIDAD PdM: 6.6653 | 2 | 0 | 1.3331 | 6.6653 |  | 23_04 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 140-PP-130 | - | 0 | 6.6653 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0%
23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1918.4997; RESPONSABILIDAD MP: 1.25; RESPONSABILIDAD MP: 6.25 | 1 | 1918.4997 | 1.25 | 6.25 |  | 23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 140-FL-110 | 1918.4997 | 6.25 | 16 | 384 | -399.6% | NO PRESENTA | 30 | 720 | -166.5% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 140-FL-114 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1918.9167; RESPONSABILIDAD MP: 0.73333; RESPONSABILIDAD MP: 3.6667 | 1 | 1918.9167 | 0.73333 | 3.6667 |  | 23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 140-FL-114 | 1918.9167 | 3.6667 | 16 | 384 | -399.7% | NO PRESENTA | 30 | 720 | -166.5% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 140-FL-115 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1919.3333; RESPONSABILIDAD MP: 0.73333; RESPONSABILIDAD MP: 3.6667 | 1 | 1919.3333 | 0.73333 | 3.6667 |  | 23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 140-FL-115 | 1919.3333 | 3.6667 | 16 | 384 | -399.8% | NO PRESENTA | 30 | 720 | -166.6% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 140-FL-116 | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 1919.7; RESPONSABILIDAD MP: 0.98333; RESPONSABILIDAD MP: 4.9167 | 1 | 1919.7 | 0.98333 | 4.9167 |  | 23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 140-FL-116 | 1919.7 | 4.9167 | 16 | 384 | -399.9% | NO PRESENTA | 30 | 720 | -166.6% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | RESPONSABILIDAD MP: 1; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |  | 23_04 | LINEA DE LUBRICANTE | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | - | 0 | 4 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 30 | 720 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_04 | TOMACORRIENTE 380/400V | TOMACORRIENTE 380/400V_BAHIA 5-6 | TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 18; RESPONSABILIDAD MC: 2.5; RESPONSABILIDAD MC: 12.5 | 1 | 18 | 2.5 | 12.5 |  | 23_04 | TOMACORRIENTE 380/400V | TOMACORRIENTE 380/400V_BAHIA 5-6 | TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | 18 | 12.5 | 16 | 384 | 95.31% | 384 | 30 | 720 | 97.5% | 720 | 18 | 12.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13333; RESPONSABILIDAD MP: 0.53333 | 2 | 0 | 0.13333 | 0.53333 |  | 23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-112 | - | 0 | 0.53333 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13333; RESPONSABILIDAD MP: 0.53333 | 2 | 0 | 0.13333 | 0.53333 |  | 23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-113 | - | 0 | 0.53333 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13278; RESPONSABILIDAD MP: 0.53111 | 2 | 0 | 0.13278 | 0.53111 |  | 23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-121 | - | 0 | 0.53111 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.13333; RESPONSABILIDAD MP: 0.53333 | 2 | 0 | 0.13333 | 0.53333 |  | 23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-114 | - | 0 | 0.53333 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.3; RESPONSABILIDAD MP: 1.2 | 2 | 0 | 0.3 | 1.2 |  | 23_05 | COMPRESOR DE AIRE | 140-GC-003 | - | 0 | 1.2 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.1; RESPONSABILIDAD MP: 0.4 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-101 | - | 0 | 0.4 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.099444; RESPONSABILIDAD MP: 0.39778 | 2 | 0 | 0.099444 | 0.39778 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-103 | - | 0 | 0.39778 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.099444; RESPONSABILIDAD MP: 0.39778 | 2 | 0 | 0.099444 | 0.39778 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-102 | - | 0 | 0.39778 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.099444; RESPONSABILIDAD MP: 0.39778 | 2 | 0 | 0.099444 | 0.39778 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-104 | - | 0 | 0.39778 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.099444; RESPONSABILIDAD MP: 0.39778 | 2 | 0 | 0.099444 | 0.39778 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-105 | - | 0 | 0.39778 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.099444; RESPONSABILIDAD MP: 0.39778 | 2 | 0 | 0.099444 | 0.39778 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-106 | - | 0 | 0.39778 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | RESPONSABILIDAD MP: 2; RESPONSABILIDAD MP: 0; RESPONSABILIDAD MP: 0.066111; RESPONSABILIDAD MP: 0.26444 | 2 | 0 | 0.066111 | 0.26444 |  | 23_05 | TANQUE DE LUBRICANTE | 140-TK-107 | - | 0 | 0.26444 | 16 | 384 | 100% | NO PRESENTA | 31 | 744 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_KLEENOIL | - | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0; RESPONSABILIDAD MC: 2.25; RESPONSABILIDAD MC: 11.25 | 1 | 0 | 2.25 | 11.25 |  | 23_05 | DIALIZADOR ACEITE | DIALIZADOR ACEITE_KLEENOIL | - | 0 | 11.25 | 16 | 384 | 100% | 384 | 31 | 744 | 100% | 744 | 0 | 11.25 | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE DE AGUA | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.5; RESPONSABILIDAD MC: 1.4997; RESPONSABILIDAD MC: 7.4986 | 1 | 1.5 | 1.4997 | 7.4986 |  | 23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-102 | 140-ZM-102_CARRETE DE AGUA | 1.5 | 7.4986 | 16 | 384 | 99.61% | 384 | 31 | 744 | 99.8% | 744 | 1.5 | 7.4986 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | 140-ZM-103_CARRETE DE AGUA | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 0.49972; RESPONSABILIDAD MC: 0.49972; RESPONSABILIDAD MC: 2.4986 | 1 | 0.49972 | 0.49972 | 2.4986 |  | 23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-103 | 140-ZM-103_CARRETE DE AGUA | 0.49972 | 2.4986 | 16 | 384 | 99.87% | 384 | 31 | 744 | 99.93% | 744 | 0.49972 | 2.4986 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | 140-ZM-101_CARRETE ACEITE 15W40 | RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.3333; RESPONSABILIDAD MC: 4 | 1 | 1 | 1.3333 | 4 |  | 23_05 | ESTACION DE LUBRICACION | 140-ZM-101 | 140-ZM-101_CARRETE ACEITE 15W40 | 1 | 4 | 16 | 384 | 99.74% | 384 | 31 | 744 | 99.87% | 744 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
23_05 | LINEA DE AIRE | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA_FRL | Valores MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1; RESPONSABILIDAD MC: 1.2497; RESPONSABILIDAD MC: 6.2486 | 1 | 1 | 1.2497 | 6.2486 |  | 23_05 | LINEA DE AIRE | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA | LINEA DE AIRE_TALLER NEUMA_FRL | 1 | 6.2486 | 16 | 384 | 99.74% | 384 | 31 | 744 | 99.87% | 744 | 1 | 6.2486 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Total general |  |  |  | 87 | 29 | 32 | 12853.2167 | 203.8831 | 121.9 | 226.8594 | 101.1969 | 59.7147 | 870.1769 | 441.9022 | 251.0917 | 18 | 289 | 4 | 14313.4492 | 36.4331 | 6.5 | 33.3636 | 70.8669 | 8.9994 | 150.3194 | 283.6339 | 33.3317 | 7 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 18.3158 | 11.2497 | 48.1822 | 5.5831 | 91.5792 | 56.2486 | 219.4117 | 23.6653 | 18 | 5 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 45.0136 | 29.7158 | 1.9997 | 163.3042 | 112.0636 | 9.9986 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.9997 | 25.0994 | 1.9997 | 84.8481 | 537 | 27545.1319 | 688.1603 | 2793.5747
[67 empty] | 77.6% | [5 empty] | 27545.1319 | 2793.5747 |  |  | 73.07% | 360.5791 | 30.2745 | 185280 | 85.1% | 632.0451 | 94.6539 | 9.3966 | 78.65% | 20.08% | 0.4321% | 0.8333% | 0% | 37.4% | 42.08% | 12.68% | 5.098% | 2.745% | 24.08% | 21.06% | 54.03% | 0.8333% | 54.81% | 9.797% | 32.79% | 2.597%
[72 empty] | AÑO_MES | HORAS DOWN | HH | DIAS_GUARDIA | HORAS CALENDARIO_GUARDIA | DISPONIBILIDAD MECÁNICA_GUARDIA | MTBS_GUARDIA | DIAS_MES | HORAS CALENDARIO_MES | DISPONIBILIDAD MECÁNICA_MES | MTBS_MES | MTTR | MTTR HH | HDOWN_MC | HDOWN_MP | HDOWN_PdM | HDOWN_COM | HDOWN_RdD | HH_MC | HH_MP | HH_PdM | HH_COM | HH_RdD | HDOWN_MANTENIMIENTO | HDOWN_OPERACIONES | HDOWN_CONSTRUCCION / MONTAJE | HDOWN_GARANTIA | HH_MANTENIMIENTO | HH_OPERACIONES | HH_CONSTRUCCION / MONTAJE | HH_GARANTIA
[72 empty] | TD | 15410.2164 | 2487.5192 | 117 | 91800 | 84.23% | 359.9581 | 30.2857 | 164328 | 90.83% | 626.6743 | 107.2922 | 9.209 | 85.51% | 12.87% | 0.5516% | 1.064% | 0% | 36% | 41.28% | 13.87% | 5.752% | 3.097% | 16.91% | 24.75% | 57.28% | 1.064% | 55.21% | 10.17% | 31.69% | 2.93%
[72 empty] | 23_05 | 0 | 17.2344 | 16 | 4992 | 100% | 384 | 31 | 9672 | 100% | 744 | 0 | 11.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.692% | 92.31% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0%
[72 empty] | 23_04 | 70.4664 | 540.6483 | 16 | 17280 | 99.59% | 330.6667 | 30 | 32400 | 99.78% | 620 | 2.672 | 10.7807 | 69.09% | 24.24% | 0% | 6.667% | 0% | 18.57% | 47.77% | 24.77% | 8.889% | 0% | 44.43% | 28.9% | 20% | 6.667% | 70.28% | 8.013% | 11.43% | 10.27%
[72 empty] | 23_03 | 8702.2167 | 412.1997 | 17 | 21216 | 58.98% | 377.4 | 31 | 38688 | 77.51% | 688.2 | 361.544 | 4.6261 | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 42.3% | 26.52% | 29.25% | 1.923% | 0% | 11.31% | 16.69% | 72% | 0% | 56.28% | 7.249% | 32.62% | 3.846%
[72 empty] | 23_02 | 96.7 | 300.9314 | 14 | 12768 | 99.24% | 293.1765 | 28 | 25536 | 99.62% | 586.3529 | 4.518 | 11.1739 | 87.12% | 12.88% | 0% | 0% | 0% | 40.75% | 49.28% | 7.341% | 0% | 2.632% | 11.11% | 38.89% | 50% | 0% | 52.71% | 21.06% | 26.23% | 0%
[72 empty] | 23_01 | 2614.2833 | 567.2514 | 17 | 19176 | 86.37% | 371.3846 | 31 | 34968 | 92.52% | 677.2308 | 3.8748 | 14.3807 | 88.32% | 7.692% | 3.989% | 0% | 0% | 24.85% | 44.96% | 4.664% | 17.02% | 8.511% | 7.692% | 23.08% | 69.23% | 0% | 50.11% | 6.383% | 43.51% | 0%
[72 empty] | 22_12 | 3926.55 | 649.2539 | 22 | 16368 | 76.01% | 398.8969 | 31 | 23064 | 82.98% | 562.082 | 35.6523 | 8.7071 | 81.98% | 18.02% | 0% | 0% | 0% | 73.69% | 19.86% | 0% | 0% | 6.452% | 14.78% | 20.7% | 64.52% | 0% | 23.54% | 14.85% | 61.61% | 0%
[72 empty] | 22_11 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Días por guardia
[68 empty] | # | fecha ini | fecha fin | año_mes | dias_guardia_b
[68 empty] | 1 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 22_11 | 14
[68 empty] | 2 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 22_11 | 1
[69 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-18 | 22_12 | 18
[68 empty] | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 22_12 | 4
[69 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-10 | 23_01 | 10
[68 empty] | 4 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 23_01 | 7
[69 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 23_02 | 7
[68 empty] | 5 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 23_02 | 7
[69 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 23_03 | 7
[68 empty] | 6 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 23_03 | 10
[69 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 23_04 | 4
[68 empty] | 7 | 2023-04-19 | 2023-04-30 | 23_04 | 12
[69 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 23_05 | 2
[68 empty] | 8 | 2023-05-17 | 2023-05-30 | 23_05 | 14

## Trending Board
| 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
DISPONIBILIDAD | 93.2037 | 93.8036 | 92.3064 | 91.6987
MTBS | 327.4286 | 367.1579 | 446.4 | 195
MTTR | 4.7589 | 3.1842 | 10.0111 | 5.8125
META DISP | 95 | 95 | 95 | 95
META MTTR | 4 | 4 | 4 | 4
META MTBF | 360 | 360 | 360 | 360
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01
MC | 78.6144 | 86.0039 | 70.8509 | 64.0927
MP | 21.3856 | 13.9961 | 29.1491 | 35.9073
META MC | 20 | 20 | 20 | 20
META MP | 80 | 80 | 80 | 80

## Hrs Down
HORAS DOWN MENSUALES POR RESPONSABILIDADES
Suma de HORAS DOWN | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 23_01 | 23_02 | 23_03 | 23_04 | Total general
Construcción / Montaje | 109.6667 | 5068% | 8667.9333 | 7453.75 | 16282.0333
Garantía |  |  | 0 | 3946.25 | 3946.25
Mantenimiento | 4.75 | 14775% | 32.0167 | 55.0333 | 239.55
Operaciones | 16.8667 | 4297% | 7.1333 | 48.9333 | 115.9
Total general | 131.2833 | 24140% | 8707.0833 | 11503.9667 | 20583.7333
Etiquetas de fila | 23_01 | 23_02 | 23_03 | 23_04 | Total general
Construcción / Montaje | 109.6667 | 4845% | 8667.9333 | 7453.75 | 16859.1
Garantía |  |  | 0 | 3946.25 | 3946.25
Mantenimiento | 4.75 | 17688% | 32.0167 | 55.0333 | 323.95
Operaciones | 16.8667 | 1383% | 7.1333 | 48.9333 | 101.7667
Total general | 131.2833 | 239.1667 | 8707.0833 | 11503.9667 | 21231.0667
HORAS DOWN POR EQUIPO - PARETO
HORAS DOWN POR EQUIPO - ACUMULADO 2023 | [8 empty] | HORAS DOWN POR EQUIPO - ABRIL 2023 | [7 empty] | HORAS DOWN POR EQUIPO - MARZO 2023 |  |  | HORAS DOWN POR EQUIPO - FEBRERO 2023 |  |  | HORAS DOWN POR EQUIPO - ENERO 2023
AÑO_MES | (Varios elementos) | [7 empty] | AÑO_MES | 23_04 | [6 empty] | AÑO_MES | 23_03 |  | AÑO_MES | 23_02 |  | AÑO_MES | 23_01
OT_CLASE | (Todas) | [7 empty] | OT_CLASE | (Todas) | [6 empty] | OT_CLASE | (Todas) |  | OT_CLASE | (Todas) |  | OT_CLASE | (Todas)
TAG_EQUIPO | EQUIPO_SISTEMA | Suma de HORAS DOWN |  |  |  | TAG_EQUIPO | Suma de HORAS DOWN | % | TAG_EQUIPO | EQUIPO_SISTEMA | Suma de HORAS DOWN |  |  | TAG_EQUIPO | Suma de HORAS DOWN | % | TAG_EQUIPO | EQUIPO_SISTEMA | Suma de HORAS DOWN | TAG_EQUIPO | EQUIPO_SISTEMA | Suma de HORAS DOWN | TAG_EQUIPO | EQUIPO_SISTEMA | Suma de HORAS DOWN
140-GC-121 | COMPRESOR DE AIRE | 3942 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 140-GC-121 | 3942 | 19.15% | 140-GC-121 | COMPRESOR DE AIRE | 3942 | 34.27% | 34.27% | 140-GC-121 | 3942 | 34.27% | 140-ZM-106 | ESTACION DE LUBRICACION | 1422.25 | SISTEMA DE FILTRADO_FILTRO MULTIMEDIA_ZONA DE LAVADO | SISTEMA DE FILTRADO | 144 | 140-DO-108 | PUERTA LEVADIZA | 82.5
LINEA DE LUBRICANTE_10W | LINEA DE LUBRICANTE | 1858.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 1858.45 | 28.18% | LINEA DE LUBRICANTE_10W | LINEA DE LUBRICANTE | 1858.45 | 16.15% | 50.42% | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 1858.45 | 50.42% | 140-ZM-105 | ESTACION DE LUBRICACION | 1421.5 | 140-FL-122/140-PP-301B | ELECTROBOMBA DE AGUA | 17.6833 | 140-ZM-105 | ESTACION DE LUBRICACION | 9
LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | LINEA DE LUBRICANTE | 1857.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 1857.75 | 37.21% | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | LINEA DE LUBRICANTE | 1857.75 | 16.15% | 66.57% | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 1857.75 | 66.57% | 140-ZM-104 | ESTACION DE LUBRICACION | 1420.6667 | 140-PP-118 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 13.9167 | 140-ZM-104 | ESTACION DE LUBRICACION | 8.5
LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | LINEA DE LUBRICANTE | 1857 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 1857 | 46.23% | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | LINEA DE LUBRICANTE | 1857 | 16.14% | 82.71% | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 1857 | 82.71% | 140-ZM-103 | ESTACION DE LUBRICACION | 1419.8333 | 140-PP-115 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 11.0167 | 140-PP-115 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 8.1167
LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | LINEA DE LUBRICANTE | 1856.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 1856.25 | 55.25% | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | LINEA DE LUBRICANTE | 1856.25 | 16.14% | 98.85% | OTROS | 1988.7667 | 100% | 140-ZM-102 | ESTACION DE LUBRICACION | 1419 | 140-ZM-103 | ESTACION DE LUBRICACION | 11 | 140-PP-118 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 6.75
140-ZM-105 | ESTACION DE LUBRICACION | 1449.55 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 140-ZM-105 | 1449.55 | 62.29% | 140-GC-113 | COMPRESOR DE AIRE | 31.5 | 0.2738% | 99.12% |  |  |  | 140-ZM-101 | ESTACION DE LUBRICACION | 1418.1667 | 140-ZM-102 | ESTACION DE LUBRICACION | 8.5 | 140-DO-106 | PUERTA LEVADIZA | 4.75
140-ZM-103 | ESTACION DE LUBRICACION | 1430.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 140-ZM-103 | 1430.8333 | 69.25% | 140-PP-115 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 23.1667 | 0.2014% | 99.32% |  |  |  | 140-RV-108 | EXTRACTOR DE HUMO | 131.7 | 140-PP-112 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 8.1833 | 140-PP-154 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 2.75
140-ZM-104 | ESTACION DE LUBRICACION | 1429.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 140-ZM-104 | 1429.1667 | 76.19% | 140-ZM-105 | ESTACION DE LUBRICACION | 19.05 | 0.1656% | 99.49% |  |  |  | 140-PP-118 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 24.7833 | 140-DO-118 | PUERTA LEVADIZA | 3.9833 | 140-LP-1001 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 2.3333
140-ZM-102 | ESTACION DE LUBRICACION | 1427.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 140-ZM-102 | 1427.5 | 83.13% | TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | TOMACORRIENTE 380/400V | 18 | 0.1565% | 99.65% |  |  |  | 140-CN-102 | PUENTE GRUA | 4.1667 | 140-PP-116 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 3.5 | 140-DO-107 | PUERTA LEVADIZA | 2.1667
140-ZM-106 | ESTACION DE LUBRICACION | 1422.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OTROS | 3475.2333 | 100% | 140-PP-154 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 8.8333 | 0.07679% | 99.72% |  |  |  | 140-PP-161 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 3.5 | 140-PP-122 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 3 | 140-PP-112 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 2
140-ZM-101 | ESTACION DE LUBRICACION | 1418.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | DIALIZADOR ACEITE | 6.25 | 0.05433% | 99.78% |  |  |  | 140-PP-160 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 3 | 140-GC-112 | COMPRESOR DE AIRE | 2.75 | 140-FL-122 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.5
SISTEMA DE FILTRADO_FILTRO MULTIMEDIA_ZONA DE LAVADO | SISTEMA DE FILTRADO | 144 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-VT-102 | EXTRACTOR DE HUMO | 4.5 | 0.03912% | 99.82% |  |  |  | 140-TK-103 | TANQUE DE LUBRICANTE | 2.5 | 140-DO-108 | PUERTA LEVADIZA | 2.25 | 140-PP-153 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0.91667
140-RV-108 | EXTRACTOR DE HUMO | 131.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-DO-118 | PUERTA LEVADIZA | 4.2 | 0.03651% | 99.85% |  |  |  | 140-LP-1001 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 2.5 | 140-PP-153 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 2.2 | 140-ZM-102 | ESTACION DE LUBRICACION | 0
140-DO-108 | PUERTA LEVADIZA | 84.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | LINCOLN 84804_1100-002309 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | 4.0833 | 0.0355% | 99.89% |  |  |  | 140-CN-101 | PUENTE GRUA | 2 | 140-PP-119 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 2 | 140-GD-112 | SECADOR DE AIRE | 0
140-PP-118 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 45.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-CN-101 | PUENTE GRUA | 4 | 0.03477% | 99.92% |  |  |  | 140-AR-112 | ACUMULADOR DE AIRE | 1.5 | 140-PP-108 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 1.95 | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | LINEA DE LUBRICANTE | 0
140-PP-115 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 42.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GC-112 | COMPRESOR DE AIRE | 2.75 | 0.0239% | 99.95% |  |  |  | 140-PP-121 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 1.5 | 140-PP-106 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 1.8667 | 140-FL-104 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0
140-GC-113 | COMPRESOR DE AIRE | 31.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-132 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 1.75 | 0.01521% | 99.96% |  |  |  | 140-LCS-1003 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.3333 | 140-PP-132 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 1.35 | 140-GD-111 | SECADOR DE AIRE | 0
TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | TOMACORRIENTE 380/400V | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-153 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 1.75 | 0.01521% | 99.98% |  |  |  | 140-JBD-1002 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.3333 | 140-PP-113 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 1 | 140-PP-158 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
140-FL-122/140-PP-301B | ELECTROBOMBA DE AGUA | 17.6833 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-152 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 1.75 | 0.01521% | 99.99% |  |  |  | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | 1.1167 | 140-LP-1001 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 0.7 | 140-GC-114 | COMPRESOR DE AIRE | 0
140-PP-154 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 11.5833 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-119 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 0.93333 | 0.008113% | 100% |  |  |  | CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | CANALETA PLUVIAL | 1.0333 | 140-PP-152 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0.55 | 140-PP-101 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0
140-PP-112 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 10.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-107 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-106 | PUERTA LEVADIZA | 0.88333 | 140-GC-113 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 140-GC-113 | COMPRESOR DE AIRE | 0
140-DO-118 | PUERTA LEVADIZA | 8.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | GRINDEX_MASTER INOX H | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-109 | PUERTA ENROLLABLE | 0.5 | 140-TK-105 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-102 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0
DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | DIALIZADOR ACEITE | 6.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-108 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 0.5 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | LINEA DE LUBRICANTE | 0 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | LINEA DE LUBRICANTE | 0
140-CN-101 | PUENTE GRUA | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-122 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-152 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0.5 | 140-FL-101 | SISTEMA DE FILTRADO | 0 | 140-PP-103 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0
140-DO-106 | PUERTA LEVADIZA | 5.6333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | LINEA DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-103 | PUERTA LEVADIZA | 0.5 | 140-TK-107 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-152 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
140-LP-1001 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 5.5333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-130 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-133 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0.48333 | 140-PP-154 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-PP-104 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0
140-GC-112 | COMPRESOR DE AIRE | 5.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-ZM-102 | ESTACION DE LUBRICACION | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-122 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 0.33333 | CONTAINER_OFICINA_LUBE | CONTAINER | 0 | 140-GC-112 | COMPRESOR DE AIRE | 0
140-PP-153 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 4.8667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-131 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-016 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | 140-PP-158 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-PP-105 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 0
140-VT-102 | EXTRACTOR DE HUMO | 4.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-112 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | 140-GC-114 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 140-PP-159 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
140-CN-102 | PUENTE GRUA | 4.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GC-114 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-108 | PUERTA LEVADIZA | 0 | 140-PP-159 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-PP-160 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
LINCOLN 84804_1100-002309 | BOMBA NEUMATICA DE ABASTECIMIENTO DE GRASA | 4.0833 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-105 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-110 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | 140-TK-106 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-161 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
140-PP-161 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GC-003 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-105 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-160 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-ZM-101 | ESTACION DE LUBRICACION | 0
140-PP-116 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-121 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-107 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-131 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | 140-FL-102 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0
140-PP-122 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 3.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-116 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-132 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | 140-PP-161 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-ZM-103 | ESTACION DE LUBRICACION | 0
140-PP-132 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 3.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GD-111 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-101 | PUERTA LEVADIZA | 0 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | 0 | 140-FL-103 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0
140-PP-160 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GD-111 | SECADOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-104 | PUERTA LEVADIZA | 0 | 140-TK-101 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | 0
140-PP-119 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 2.9333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-101 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-105 | PUERTA LEVADIZA | 0 | CONTAINER_PAÑOL_LUBE | CONTAINER | 0 | 140-ZM-106 | ESTACION DE LUBRICACION | 0
140-PP-152 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 2.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GD-112 | SECADOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-118 | PUERTA LEVADIZA | 0 | 140-TK-102 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-FL-101 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0
140-TK-103 | TANQUE DE LUBRICANTE | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-102 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-104 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-PP-133 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | LINEA DE LUBRICANTE_10W | LINEA DE LUBRICANTE | 0
140-PP-108 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 2.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-160 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-153 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 140-TK-103 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | ZONA DE LAVADO | ZONA DE LAVADO | 0
140-DO-107 | PUERTA LEVADIZA | 2.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-106 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 140-TK-104 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | LINEA DE LUBRICANTE | 0
140-PP-106 | BOMBA NEUMATICA DE DISTRIBUCION DE ACEITE | 1.8667 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-161 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-PP-154 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | Total general |  | 241.4 | 140-PP-130 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 0
140-FL-122 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-103 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-107 | PUERTA LEVADIZA | 0 |  |  |  | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | LINEA DE LUBRICANTE | 0
140-AR-112 | ACUMULADOR DE AIRE | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-101 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-119 | PUERTA ENROLLABLE | 0 |  |  |  | 140-PP-131 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 0
140-PP-121 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-104 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-017 | PUERTA ENROLLABLE | 0 |  |  |  | 140-PP-132 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0
140-JBD-1002 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-102 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-FL-122/140-PP-301A | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 |  |  |  | 140-PP-129 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO ACEITE USADO | 0
140-LCS-1003 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | 1.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-113 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-102 | PUERTA LEVADIZA | 0 |  |  |  | Total general |  | 131.2833
ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE | 1.1167 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-103 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-FL-122/140-PP-301B | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0
CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | CANALETA PLUVIAL | 1.0333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-GC-111 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | 0
140-PP-113 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE REFRIGERANTE USADO | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-104 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-101 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0
140-DO-109 | PUERTA ENROLLABLE | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-PP-118 | BOMBA NEUMATICA DE RECOLECCION DE ACEITE USADO | 0 | 0% | 100% |  |  |  | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | DIALIZADOR ACEITE | 0
140-DO-103 | PUERTA LEVADIZA | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-105 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-TK-102 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0
140-PP-133 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0.48333 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 140-TK-106 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 140-DO-111 | PUERTA ENROLLABLE | 0
DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Total general |  | 11503.9667 | 100% |  |  |  |  | 140-GC-121 | COMPRESOR DE AIRE | 0
140-GC-003 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | Total general |  | 8707.0833
LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | LINEA DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-131 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-131 | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-GC-111 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-112 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
GRINDEX_MASTER INOX H | ELECTROBOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-111 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-129 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO ACEITE USADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-122/140-PP-301A | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-105 | PUERTA LEVADIZA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-101 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CONTAINER_PAÑOL_LUBE | CONTAINER | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-102 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-101 | SISTEMA DE FILTRADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-101 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-158 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-103 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-159 | ELECTROBOMBA DE AGUA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-104 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-103 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-130 | BOMBA NEUMATICA DE DESPACHO REFRIGERANTE USADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-104 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-104 | PUERTA LEVADIZA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-016 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AK-11 TRUCK SHOP | AK-11 TRUCK SHOP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-101 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CONTAINER_OFICINA_LUBE | CONTAINER | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-102 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-PP-105 | BOMBA NEUMATICA DE RECEPCION DE REFRIGERANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | DIALIZADOR ACEITE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-104 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-FL-102 | SISTEMA DE MICROFILTRADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-105 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-GC-114 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-106 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-GD-111 | COMPRESOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-GD-111 | SECADOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-TK-107 | TANQUE DE LUBRICANTE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-GD-112 | SECADOR DE AIRE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-119 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-110 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-017 | PUERTA ENROLLABLE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ZONA DE LAVADO | ZONA DE LAVADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-101 | PUERTA LEVADIZA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
140-DO-102 | PUERTA LEVADIZA | 0 | #DIV/0!
Total general |  | 20583.7333

## FallaXsist
Etiquetas de fila | Suma de HORAS DOWN | Suma de HH
HIDRAULICO
MALA OPERACION | 64.6667 | 166.2456
CONTAMINACION | 151.8333 | 162.2486
MAL MONTAJE | 52.55 | 160.8153
DESGASTE NORMAL | 46.5667 | 55.1639
DISEÑO INADECUADO | 17.6833 | 52.5
INSTRUMENTAL | 8521.4167 | 19.9944
OTROS | 3.5 | 7
DESGASTE PREMATURO | 0 | 0.24917
MECANICO
MAL MONTAJE | 8.8333 | 120.5819
DISEÑO INADECUADO | 16.8833 | 118.0819
MONTAJE INADECUADO | 3728.5 | 72.7497
FATIGA DE MATERIAL | 5.7833 | 40.8319
FALTA DE MANTENIMIENTO | 18 | 17.5
DESGASTE PREMATURO | 4.5333 | 17.4167
DESGASTE NORMAL | 1.9997 | 9.9972
OTROS | 1.3333 | 7.4986
MALA OPERACION | 1.75 | 5.9989
ELECTRICO
DISEÑO INADECUADO | 121.4333 | 213.1581
MALA OPERACION | 26.3333 | 47.5
OTROS | 9.75 | 31.8308
SOBRECORREINTE | 22.9833 | 18.4964
MAL MONTAJE | 131.7 | 17.7833
DESGASTE NORMAL | 2.1667 | 12.5
FALTA DE MANTENIMIENTO | 0 | 11.25
DESGASTE PREMATURO | 2159.9997 | 8.7486
MONTAJE INADECUADO | 0.5 | 8.5
REPARACION INADECUADA | 8.8 | 1.6667
ESTRUCTURAL
DISEÑO INADECUADO | 17.75 | 77.5
CONTAMINACION | 0 | 24
CLIMA | 176.6667 | 19.5
FATIGA DE MATERIAL | 1.5 | 12.7492
INSTRUMENTAL
MAL MONTAJE | 0 | 46.25
DESGASTE PREMATURO | 7.25 | 27.8311
CONTAMINACION | 0 | 15.6983
NEUMATICO
MAL MONTAJE | 0 | 80.66
FALTA DE MANTENIMIENTO | 0.5 | 1.6653
DESGASTE PREMATURO
CLIMA | 0 | 3.4828
Total general | 15333.1661 | 1715.6444

## Analysis (hidden)
HORAS DOWN | HH | EQUIPO | DISPONIBILIDAD MECÁNICA | MTBS | MTTR | MTTR_HH | TARGET DISPONIBILIDAD % | MC % | MP % | PdM | COM | RdD | MC % | MP % | PdM | COM | RdD | Mantenimiento % | Operaciones % | Construcción / Montaje % | Garantía % | Mantenimiento % | Operaciones % | Construcción / Montaje % | Garantía %
0.91667 | 1.4167 | 140-PP-153 | 99.88% | 744 | 0.91667 | 1.4167 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2.1667 | 40 | 140-DO-107 | 99.71% | 744 | 1.0833 | 20 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 56.25% | 0% | 43.75% | 0%
82.5 | 22.5 | 140-DO-108 | 88.91% | 744 | 82.5 | 22.5 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.5 | 0.5 | 140-FL-122 | 99.8% | 744 | 1.5 | 0.5 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2.3333 | 2.4167 | 140-LP-1001 | 99.69% | 744 | 2.3333 | 2.4167 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0.55 | 0.75 | 140-PP-152 | 99.93% | 372 | 0.275 | 0.375 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2.2 | 2.4825 | 140-PP-153 | 99.7% | 372 | 1.1 | 1.2413 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
17.6833 | 52.5 | 140-FL-122/140-PP-301B | 97.62% | 744 | 17.6833 | 52.5 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2 | 11.25 | 140-PP-112 | 99.73% | NO PRESENTA | 2 | 11.25 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
8.1167 | 36.5 | 140-PP-115 | 98.91% | NO PRESENTA | 2.7056 | 12.1667 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
6.75 | 27 | 140-PP-118 | 99.09% | NO PRESENTA | 3.375 | 13.5 | 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
0 | 46.25 | 140-PP-103 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 62.9989 | 140-PP-103 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 4.5 | 140-PP-101 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 8.6653 | 140-PP-101 | 100% | 248 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 2.9992 | 140-PP-102 | 100% | 372 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 2.9989 | 140-PP-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 5.2 | 140-PP-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 7.9975 | 140-PP-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 2.9992 | 140-PP-105 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 4.6642 | 140-PP-105 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 2.6656 | 140-ZM-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2.6656 | 140-ZM-103 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
8.5 | 39.6667 | 140-ZM-104 | 98.86% | 744 | 8.5 | 38 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.8% | 4.202% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.202% | 0% | 95.8% | 0%
9 | 43.9989 | 140-ZM-105 | 98.79% | 744 | 9 | 42 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.46% | 4.543% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.543% | 0% | 95.46% | 0%
0 | 1.9989 | 140-ZM-101 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.9989 | 140-ZM-106 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2.3322 | 140-PP-130 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 2.6656 | 140-PP-129 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 0.33333 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.33306 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.33306 | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.33306 | LINEA DE LUBRICANTE_10W | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.33306 | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
2.75 | 18 | 140-GC-112 | 99.63% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.3333 | 140-PP-158 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0%
0 | 1.3328 | 140-PP-159 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0%
2.25 | 3.25 | 140-DO-108 | 99.67% | 672 | 2.25 | 3.25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.75 | 4.1653 | 140-DO-118 | 99.74% | 672 | 1.75 | 4.1653 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 8.7486 | 140-TK-101 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 9 | CONTAINER_OFICINA_LUBE | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 4.9333 | CONTAINER_PAÑOL_LUBE | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
1.35 | 1.6833 | 140-PP-132 | 99.8% | NO PRESENTA | 1.35 | 1.6833 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
0 | 11.25 | 140-PP-133 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0.35 | 0.5 | 140-LP-1001 | 99.95% | 672 | 0.35 | 0.5 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0.35 | 27.2492 | 140-LP-1001 | 99.95% | 672 | 0.35 | 27.2492 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
8.1833 | 7 | 140-PP-112 | 98.78% | NO PRESENTA | 8.1833 | 7 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
11.0167 | 6.9989 | 140-PP-115 | 98.36% | 672 | 11.0167 | 6.9989 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
13.9167 | 22.5811 | 140-PP-118 | 97.93% | NO PRESENTA | 4.6389 | 7.527 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.38% | 28.62% | 0% | 0% | 30.99% | 69.01% | 0% | 0%
8.5 | 20 | 140-ZM-102 | 98.74% | 672 | 8.5 | 20 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
11 | 65.6667 | 140-ZM-103 | 98.36% | 672 | 7.5 | 49.6667 |  | 68.18% | 31.82% | 0% | 0% | 0% | 75.63% | 24.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1 | 6 | 140-PP-113 | 99.85% | 672 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3.5 | 7 | 140-PP-116 | 99.48% | 672 | 3.5 | 7 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
2 | 9.9333 | 140-PP-119 | 99.7% | 224 | 2 | 9.9333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
3 | 16.25 | 140-PP-122 | 99.55% | NO PRESENTA | 3 | 16.25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1.8667 | 6 | 140-PP-106 | 99.72% | 672 | 1.8667 | 6 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.95 | 5.6653 | 140-PP-108 | 99.71% | 672 | 1.95 | 5.6653 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 3.9989 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 100% | 672 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 3.9333 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | 100% | 672 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 8 | 140-FL-101 | 100% | 336 | 0 | 8 |  | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
144 | 111 | SISTEMA DE FILTRADO_FILTRO MULTIMEDIA_ZONA DE LAVADO | 78.57% | NO PRESENTA | 48 | 37 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.5 | 8.3333 | 140-AR-112 | 99.78% | NO PRESENTA | 1.5 | 8.3333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 95 | 140-GC-121 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
0.5 | 2 | 140-PP-152 | 99.93% | 672 | 0.5 | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 0.83333 | 140-PP-152 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.83194 | 140-PP-153 | 100% | 224 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.83194 | 140-PP-154 | 100% | 672 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | 7.1653 | 140-PP-160 | 99.55% | 672 | 3 | 6.3333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.39% | 11.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11.61% | 0% | 88.39% | 0%
3.5 | 6.4975 | 140-PP-161 | 99.48% | 672 | 3.5 | 5.6656 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.2% | 12.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12.8% | 0% | 87.2% | 0%
0 | 0.83194 | 140-FL-122/140-PP-301A | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.41528 | 140-FL-122/140-PP-301B | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
131.7 | 8.75 | 140-RV-108 | 80.4% | 672 | 131.7 | 8.75 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2 | 13.7486 | 140-CN-101 | 99.7% | 672 | 2 | 13.7486 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
4.1667 | 44.1653 | 140-CN-102 | 99.38% | NO PRESENTA | 2.0833 | 16.6667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.47% | 24.53% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 75.47% | 0% | 24.53% | 0%
0.5 | 5.3333 | 140-DO-103 | 99.93% | 672 | 0.5 | 3.3333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37.5% | 0% | 62.5% | 0%
0 | 3.1667 | 140-DO-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2 | 140-DO-105 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0.88333 | 5.3333 | 140-DO-106 | 99.87% | 672 | 0.88333 | 3.3333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37.5% | 0% | 62.5% | 0%
0 | 2 | 140-DO-107 | 100% | 372 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2 | 140-DO-108 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.1667 | 140-DO-118 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 42.5 | 140-DO-101 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2 | 140-DO-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0.5 | 4.3322 | 140-DO-109 | 99.93% | NO PRESENTA | 0.5 | 2.3322 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.83% | 0% | 46.17% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 46.17% | 53.83% | 0% | 0%
0 | 2.4167 | 140-DO-110 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 12 | 140-DO-112 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 12.3333 | 140-DO-111 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 17.1667 | 140-DO-119 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 18.6667 | 140-DO-017 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.25 | 140-DO-016 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.71667 | 140-TK-101 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
2.5 | 13.2167 | 140-TK-103 | 99.66% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.71667 | 140-TK-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.71667 | 140-TK-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.71667 | 140-TK-105 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.71667 | 140-TK-106 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0.8 | 140-TK-107 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 5 | AK-11 TRUCK SHOP | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 54.1667 | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 2.55 | 140-PP-132 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0.48333 | 3.7486 | 140-PP-133 | 99.94% | 744 | 0.48333 | 3.7486 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2.25 | 7 | 140-LP-1001 | 99.7% | NO PRESENTA | 2.25 | 7 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0.25 | 1.25 | 140-LP-1001 | 99.97% | 744 | 0.25 | 1.25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.3333 | 2.3333 | 140-JBD-1002 | 99.82% | 744 | 1.3333 | 2.3333 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.3333 | 1.2667 | 140-LCS-1003 | 99.82% | 744 | 1.3333 | 1.2667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
24.7833 | 45.2458 | 140-PP-118 | 96.67% | NO PRESENTA | 4.9567 | 9.0492 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.65% | 17.35% | 0% | 0% | 76.79% | 23.21% | 0% | 0%
1.5 | 8.3333 | 140-PP-121 | 99.8% | 744 | 0.75 | 4.1667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1419 | 3.3322 | 140-ZM-102 | -90.73% | 744 | 1419 | 3.3322 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1419.8333 | 3.3322 | 140-ZM-103 | -90.84% | 744 | 1419.8333 | 3.3322 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1420.6667 | 3.3322 | 140-ZM-104 | -90.95% | 744 | 1420.6667 | 3.3322 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1421.5 | 3.3322 | 140-ZM-105 | -91.06% | 124 | 1421.5 | 3.3322 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1418.1667 | 2.6667 | 140-ZM-101 | -90.61% | 248 | 1418.1667 | 2.6667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1422.25 | 3.9989 | 140-ZM-106 | -91.16% | 744 | 1422.25 | 3.9989 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0.33333 | 2.6667 | 140-PP-122 | 99.96% | NO PRESENTA | 0.33333 | 2.6667 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
0.5 | 1.6653 | 140-PP-108 | 99.93% | NO PRESENTA | 0.5 | 1.6653 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1.1167 | 3.75 | ESTACION DE LUBRICACION MONTANTE_REFRIGERANTE USADO_BAHIA 2-3 | 99.85% | NO PRESENTA | 1.1167 | 3.75 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.0333 | 5 | CANALETA PLUVIAL DE PUERTA_BAHIA 4 | 99.86% | 744 | 1.0333 | 5 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2.75 | 18.8617 | 140-GC-112 | 99.63% | NO PRESENTA | 1 | 3.3333 |  | 36.36% | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 17.67% | 82.33% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 36.36% | 0% | 0% | 82.33% | 17.67% | 0% | 0%
31.5 | 13.0283 | 140-GC-113 | 95.77% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3942 | 25.1053 | 140-GC-121 | -429.8% | 744 | 2 | 1.6653 |  | 0.05074% | 0% | 99.95% | 0% | 0% | 6.633% | 8.723% | 84.64% | 0% | 0% | 0% | 0.05074% | 0% | 99.95% | 8.723% | 6.633% | 0% | 84.64%
0 | 3.4464 | 140-GC-114 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 12.5 | 140-GD-111 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 5.3631 | 140-GC-003 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 7.4986 | 140-GC-111 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
1.75 | 16.2486 | 140-PP-152 | 99.76% | 372 | 1.75 | 11.25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.24% | 15.38% | 15.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 15.38% | 0% | 84.62% | 0%
1.75 | 14.9153 | 140-PP-153 | 99.76% | 744 | 1.75 | 11.25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.43% | 8.371% | 16.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8.371% | 0% | 91.63% | 0%
8.8333 | 60.8306 | 140-PP-154 | 98.81% | NO PRESENTA | 4.4167 | 29.791 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.95% | 2.053% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.2486 | 140-PP-160 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.6653 | 140-PP-161 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 4.9986 | 140-PP-131 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
4.5 | 25 | 140-VT-102 | 99.4% | NO PRESENTA | 4.5 | 25 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
4 | 37.4986 | 140-CN-101 | 99.46% | 372 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 0%
4.2 | 15.4167 | 140-DO-118 | 99.44% | NO PRESENTA | 4.2 | 15.4167 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0333 | 140-TK-101 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0175 | 140-TK-103 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0175 | 140-TK-102 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0175 | 140-TK-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0175 | 140-TK-105 | 100% | 744 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.0175 | 140-TK-106 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.2842 | 140-TK-107 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 12.4986 | 140-GD-112 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 5 | 140-GD-111 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
6.25 | 44.5833 | DIALIZADOR ACEITE_SAE60_LUBE | 99.13% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22.43% | 0% | 0% | 77.57%
0 | 13.4992 | DIALIZADOR ACEITE_SAE30_SOLTRACK | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 16.3992 | DIALIZADOR ACEITE_10W_SOLTRACK | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
0 | 3.5 | DIALIZADOR ACEITE_SAE50/60_SOLTRACK | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 100%
1.75 | 10 | 140-PP-132 | 99.76% | 720 | 1.75 | 10 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 70.4139 | GRINDEX_MASTER INOX H | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0%
23.1667 | 17.5 | 140-PP-115 | 96.78% | NO PRESENTA | 7.7222 | 5.1389 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.1% | 11.9% | 0% | 0% | 0% | 2.878% | 97.12% | 0% | 0% | 40.48% | 59.52% | 0% | 0%
0 | 2 | 140-PP-118 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 2 | 140-PP-121 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
4.0833 | 23.7472 | LINCOLN 84804_1100-002309 | 99.43% | NO PRESENTA | 2.0417 | 11.8736 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 5 | 140-PP-103 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.25 | 140-PP-101 | 100% | 240 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 4.9167 | 140-PP-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.25 | 140-PP-104 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.25 | 140-PP-105 | 100% | 360 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 3.4994 | 140-ZM-102 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
19.05 | 31.2486 | 140-ZM-105 | 97.35% | 720 | 19.05 | 31.2486 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 1.6661 | 140-PP-113 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 1.3 | 140-PP-116 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0.93333 | 5.7 | 140-PP-119 | 99.87% | NO PRESENTA | 0.93333 | 4.4 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.19% | 22.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 22.81% | 77.19% | 0% | 0%
0 | 3.6333 | 140-PP-122 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 6.6653 | 140-PP-130 | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0%
1856.25 | 6.25 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE60 | -157.8% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1857 | 3.6667 | LINEA DE LUBRICANTE_SAE30 | -157.9% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1857.75 | 3.6667 | LINEA DE LUBRICANTE_15W40 | -158% | 720 | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1858.45 | 4.9167 | LINEA DE LUBRICANTE_10W | -158.1% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
0 | 4 | LINEA DE LUBRICANTE_REFRIGERANTE NUEVO | 100% | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA |  | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0%
18 | 12.5 | TOMACORRIENTE 380/400V_H_140-WR-1001_BAHIA 5-6 | 97.5% | NO PRESENTA | 18 | 12.5 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## Tipo Falla
TIPO DE FALLA |  | CAUSA RAIZ
MECANICO | 1010 | FATIGA DEL MATERIAL | 2010
ELECTRICO | 1020 | DESGASTE NORMAL | 2020
HIDRAULICO | 1030 | CORTO CIRCUITO | 2030
INSTRUMENTAL | 1040 | DESGASTE PREMATURO | 2040
ESTRUCTURAL | 1050 | MONTAJE INADECUADO | 3010
OTROS | 1060 | MALA OPERACIÓN | 3020
|  | FALTA LUBRICACIÓN | 3030
|  | REPUESTO MALA CALIDAD | 3040
|  | FALTA DE MANTENIMIENTO | 3050
|  | TRASLADO INADECUADO DE EQUIPO | 3060
|  | FALTA DE IMPLEMENTACION | 3070
|  | ALMACENAMIENTO INADECUADO | 3080
|  | CONTAMINACIÓN | 4010
|  | DISEÑO INADECUADO | 4020
|  | CLIMA | 4030
|  | OTROS | Comentario